## СВОД всех мероприятий
№ п/п | Филиал | Тепловой район | Наименование МО | Наименование поселения | Наименование объекта | Мероприятие | Вид собственности (КА- краткосрочн. аренда, в т.ч. бессрочная; ДА -долгосрочн. аренда; ХВ -хоз. вед.) | № предписания РТН | Дата предписания РТН | ФИО инспектора | Выявленные нарушения | Основание для выполнения мероприятия (ссылка на нормативный документ) |  | Срок исполнения по предписанию | Виды мероприятий ( 1-малозатратные; 2-организационные; 3-спорные; 4-свыше 100 т.р) | Влияние на безопасность оботудования: 1-влияющие; 2- не влияющие | Ответственный от дирекции | Информация о назначении ответственного лица за исполнение предписания РТН |  |  |  | Отчет о выполнении |  |  | Источник финансирования | Сумма необходимых расходов |  | Информация о письмах, направленных собственнику, Дата, № исх. | Информация о полученных ответах | Группа предписаний (1 - спорные вопросы для исключения из предписаний; 2 - Предписания, требующие вложений по арендованному имуществу; 3 - Предписания, требующие вложений объектов хоз. введения; 4 - Предписания, не требующие вложений) | Примечание, стадийность выполнения | Срок устранения (после начала финансирования), суток
[12 empty] | Действовавший ранее | Действует в настоящее время |  |  |  |  | Исполнитель от филиала ФИО | должность | № распоряжения о назначении ответственного | Дата распоряжения | Отметка (выполнено/не выполнено) | № исх. уведомления | Дата уведомления |  | Расходы, руб | Подтверждение суммы расходов (СМ - сметн. расчет; СМЭ - сметн. расчет, прошедш. экспертизу; ОР - ориентир. Расчет)
1 | Арсеньевский | Чугуевский | Чугуевский МР | Чугуевка | Чугуевская НПБ |  | ХВ | 02П/04-23 | 2013-10-14 | Плотников В.А. | Насосы, применяемые для нагнетания горючих жидкостей в насосных станциях не оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений, средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных параметров в приемной и расходной емкостях. (Нарушение п. 4.1.12. ПБ 09-540-03) Насосы оснастить блокировками и средствами предупредительной сигнализации в емкостях. | Нарушение п. 4.1.12. ПБ 09-540-03 | приказ РТН №96 от 11.03.2013г. "ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ" | 2014-09-30 | 4 | 1 | Чащин П.И. | Пачков Д.П. | Начальник теплового района | № 462 | 2013-10-18 | не выполнено | 1586/1/10-01 | 30.10.2013г. | НО | 2000000 | ОР | собственность краевая и вести переписку с собственником в прерогативе дирекции КГУП "Примтепло энерго" |  | 3 | Есть тех. задание и сметы на проекты
2 | Арсеньевский | Чугуевский | Чугуевский МР | Чугуевка | Чугуевская НПБ |  | ХВ | 02П/04-23 | 2013-10-14 | Плотников В.А. | Автомобильная станция налива темных и светлых нефтепродуктов в автоцистерны не оборудованы спецустройствами (светофорами, шлакбаумами ипр.) для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами цистерн с опущенными в их горловины наливными устройствами (п. 2.4.18.ПБ 09-560-03) Автомобильную наливную станцию оборудовать шлагбаумом. | Нарушение п. 2.4.18. ПБ 09-560-03 | приказ РТН №96 от 11.03.2013г. "ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ" | 30.09.2014 | 4 | 2 | Чащин П.И. | Пачков Д.П. | Начальник теплового района | № 462 | 2013-10-18 | не выполнено | 1586/1/10-01 | 30.10.2013г. | СРП | 170000 | ОР | то же |  | 3
3 | Арсеньевский | Чугуевский | Чугуевский МР | Чугуевка | Чугуевская НПБ |  | ХВ | 02П/04-23 | 2013-10-14 | Плотников В.А. | В автомобильной станции налива темных и светлых нефтепродуктов в автоцистерны отсутствуют блокировки, исключающие возможность запуска насосов для перекачки нефтепродуктов при отсутствии такого заземления (п. 2.4.19.) Насосы оснастить блокировками и средствами предупредительной сигнализации в емкостях. | Нарушение п. 2.4.19. ПБ 09-560-03 | приказ РТН №96 от 11.03.2013г. "ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ, НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ" | 30.09.2014 | 4 | 1 | Чащин П.И. | Пачков Д.П. | Начальник теплового района | № 462 | 2013-10-18 | не выполнено | 1586/1/10-01 | 30.10.2013г. | НО | 600000 | ОР | то же |  | 3
4 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Металлобаза" | АМК | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
5 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "ПМК -57" | АМК | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 15.10.2014 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
6 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная " Сахалинская" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 15.10.2014 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
7 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная № 4 | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
8 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная № 4/1 | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
9 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная СШ № 6 | АМК | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
10 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная СШ № 22 | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
11 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная СШ № 35 | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
12 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Баумана" | АМК | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
13 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Молодежная" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии .Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
14 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Общежитие" | АМК | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
15 | Артемовский | Артемовский | Владивостокский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Парус Надежды" | АМК | ХВ | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. |  | КГУП "ПТЭ" |  |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
16 | Артемовский | Артемовский | Владивостокский ГО | Артемовский ГО | Котельная " ГОУ Санаторная школа интернат" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | ХВ | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. |  | КГУП "ПТЭ" |  |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
17 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Подгородненка" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
18 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Подгородненка" | Разработать проектную документацию на монтаж водогрейного котла № 2 "УКВр-1,0" | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не предоставлен проект на монтаж водогрейного котла № 2 "УКВр-1,0" | п. 15; п. 16 ТР ТС 032/2013; п. 2.4.3 ПТЭТЭ | п. 15; п. 16 ТР ТС 032/2013; п. 2.4.3 ПТЭТЭ | 2014-12-01 | 1 | 2 |  |  | КГУП "ПТЭ" |  |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 2 | ТМ - тепломеханическая часть, заказан проект
19 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Подгородненка" | Провести техническое освидетельствование специализированной организацией дымовой трубы для подтверждения возможности ее дальнейшей эксплуатации Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не проведено (не предоставлено) периодическое удостоверение соотвествия характеристики эксплуатируемой металлической трубы требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ и проектной документации для подтверждения возможности ее дальнейшей эксплуатации путем проведения инструментально-визуального обследования специализированной организацией | ст. 36 п. 1; ст. 38 п 1.4; п 5 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 3.3.14 ПТЭТЭ | ст. 36 п. 1; ст. 38 п 1.4; п 5 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 3.3.14 ПТЭТЭ | 2014-11-15 | 1 | 2 | Макарова Ю.П. | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 50000 | ОР | 08.05.2014 № 1652 | отсутствует | 2
20 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Подгородненка" |  | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Возле сетевых насосов перемычка между прямым и обратным трубопроводом | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 9.1.32-33 ПТЭТЭ п.5.6.4 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 9.1.32-33 ПТЭТЭ п.5.6.4 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-11-15 | 1 | 1 |  | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено | № 1778 | 42142 |  | 0 |  |  |  | 4
21 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Подгородненка" |  | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | На напорных патрубках сетевых насосов № 1; № 3 до запорного органа и на входе трубопровода холодной воды не смонтированы обратные кларана | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 9.1.36 ПТЭТЭ | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 9.1.36 ПТЭТЭ | 2015-04-01 | 1 | 1 |  | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  | НО | 76500 | ОР |  |  | 2 | Разработка тех. задания
22 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Подгородненка" | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объект Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2015-04-01 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 66667 | ОР | 08.05.2015 № 1652 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
23 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Угловая" |  | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не предоставлены инструкции по монтажу и эксплуатации на водогрейные котлы "КВЗа - 2.33" | п. 16; п.17; п.26 ТР ТС 032/2013 | п. 16; п.17; п.26 ТР ТС 032/2013 | 2014-11-01 | 2 | 2 |  | А.Б. Щербаков | главный инженер | за исполнение |  | выполнено | № 1778 | 42142 |  | 0 |  |  |  | 4
24 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Угловая" | Разработать проектную документацию для установки необходмой приточно-вытяжной вентиляции для дальнейшей установки. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | В помещении мазутонасосной не предусмотрены меры по : обеспечению воздухообмена, достаточного для своевременного удаления вредных веществ из воздуха и поддержания химического состава воздуха в пропорциях, блпгоприятных для жизнедеятельности человека. | ст. 320 п. 2.2 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п.4.26 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | ст. 320 п. 2.2 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п.4.26 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2015-04-01 | 4 | 1 | Чащин П.И. | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 500000 | ОР |  |  | 2 | заказана разработка проектов | 30
25 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Угловая" | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объект Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2015-04-01 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1652 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
26 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Угловая" | Разработать проектную документацию на монтаж водогрейных котлов № 1; № 2 "КВЗА - 2.33" | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не предоставлен проект на монтаж водогрейных котлов № 1; № 2 "КВЗА - 2.33" | п. 15; п. 16 ТР ТС 032/2013; п. 2.4.3 ПТЭТЭ | п. 15; п. 16 ТР ТС 032/2013; п. 2.4.3 ПТЭТЭ | 2014-12-01 | 1 | 1 | Чащин П.И. |  | КГУП "ПТЭ" |  |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 2 | заказана разработка проектов
27 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Амурская" | Провести техническое освидетельствование специализированной организацией здания для подтверждения возможности его дальнейшей эксплуатации Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не проведено (не предоставлено) периодическое удостоверение соотвествия характеристики эксплуатируемого здания котельной требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ и проенктной документации для подтверждения возможности ее дальнейшей эксплуатации путем проведения инструментально-визуального обследования специализированной организацией | ст. 36 п. 1; ст. 38 п 1.4; п 5 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 3.3.9 ПТЭТЭ |  | 2014-11-15 | 1 | 1 | Макарова Ю.П. | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2014 № 1652 |  | 2
28 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Амурская" | Провести техническое освидетельствование специализированной организацией дымовой трубы для подтверждения возможности ее дальнейшей эксплуатации | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не проведено (не предоставлено) периодическое удостоверение соотвествия характеристики эксплуатируемой металлической трубы требованиям ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ и проенктной документации для подтверждения возможности ее дальнейшей эксплуатации путем проведения инструментально-визуального обследования специализированной организацией | ст. 36 п. 1; ст. 38 п 1.4; п 5 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 3.3.14 ПТЭТЭ | ст. 36 п. 1; ст. 38 п 1.4; п 5 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" п. 3.3.14 ПТЭТЭ | 2014-11-15 | 1 | 2 | Макарова Ю.П. | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 50000 | ОР | 08.05.2014 № 1652 | отсутствует | 2
29 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Амурская" |  | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не предоставлен сертификат соответствия и инструкция по монтажу и эксплуатации на водогрейный котел "УКВа - 1,75Ж" | п. 16; п.17; п.26 ТР ТС 032/2013 | п. 16; п.17; п.26 ТР ТС 032/2013 | 2014-11-01 | 2 | 2 |  | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено | № 1778 | 42142 |  | 0 |  |  |  | 4
30 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Уткинская" | АМК | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не предоставлен проект на монтаж водогрейных котлов № 1 "УКВр - 1,0Б" | п. 15; п. 16 ТР ТС 032/2013; п. 2.4.3 ПТЭТЭ | п. 15; п. 16 ТР ТС 032/2013; п. 2.4.3 ПТЭТЭ | 2014-12-01 | 1 | 2 | Чащин П.И. |  | КГУП "ПТЭ" |  |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 2 | Разработка тех. задания
31 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Уткинская" | АМК | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не предоставлена инструкция по монтажу и эксплуатации на водогрейный котел "КВ" | п. 16; п.17; п.26 ТР ТС 032/2013 | п. 16; п.17; п.26 ТР ТС 032/2013 | 2014-11-01 | 2 | 2 |  | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено | № 1778 | 42142 |  | 0 |  |  |  | 4
32 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Уткинская" | АМК | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | На напорных патрубках сетевом насосе № 2 до запорного органа не смонтированы обратные клапана | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 9.1.36 ПТЭТЭ | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 9.1.36 ПТЭТЭ | 2015-04-01 | 1 | 1 | Шак А.О. | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  | НО | 76500 | ОР |  |  | 2
33 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Уткинская" | АМК | КА | 04/П 26-01/10.13 | 2013-10-15 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261 |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
34 | Артемовский | Артемовский | Артемовский ГО | Артемовский ГО | Котельная "Уткинская" | АМК | КА | 04/П-16-01/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2015-04-01 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Хамитов Ш.Т. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1652 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
35 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Установить приборы систематического контроля параметров состояния хранимого нефтепродукта. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Не организован систематический контроль параметров состояния хранимого нефтепродукта | ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п. 2.6.35; п.3.1.14 ПБ 09-560-03 |  | 2012-04-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. | Сыч И.А. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 900000 | ОР | 27.03.2013 № 2400 | отсутствует | 2 | будут внесены корректировки после подписания предписания
36 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Установить прибор определяющий направление ветра. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | На территории объекта не установлен прибор, определяющий нааправление ветра | п. 6.7 ПБ 09-560-03 |  | 2012-05-30 | 1 | 2 | Шак А.О. | Сыч И.А. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 20000 | ОР | 27.03.2013 № 2400 | отсутствует | 2 | будут внесены корректировки после подписания предписания | 30
37 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Оборудовать РВС дыхательной и предохранительной арматурой. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Стальные вертикальные резервуары не оснащены техническими устройствами - дыхательной и предохранительной арматурой | п. 2.6.5 ПБ 09-560-03 |  | 2012-10-30 | 4 | 1 | Шак А.О. | Сыч И.А. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 300000 | ОР | 27.03.2013 № 2400 | отсутствует | 2 | будут внесены корректировки после подписания предписания | 30
38 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Исключить заполнение емкостей мазутом падающей струей. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Заполнение резервуаров осуществляется падающей струей | п. 2.6.43 ПБ 09-560-03 |  | 2012-10-30 | 1 | 1 | Бронников О.Н. | Сыч И.А. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 27.03.2013 № 2400 | отсутствует | 2 | будут внесены корректировки после подписания предписания | 30
39 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Оборудовать тенологические трубопроводы быстродействующей запорной арматурой с дистанционным управлением Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Не установлена быстродействующая запорная арматура с дистанционным упралением | ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.2.6.16 ПБ 09-560-03 |  | 2015-10-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. | Сыч И.А. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 420000 | ОР | 27.03.2013 № 2400 | отсутствует | 2 | будут внесены корректировки после подписания предписания | 30
40 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Вынести технологический трубопровод за обвалование. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Технологический трубопровод внутри обвалования | п. 2.8.33 ПБ 09-560-03 |  | 2012-08-30 | 4 | 2 | Бронников О.Н. | Сыч И.А. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 200000 | ОР | 27.03.2013 № 2400 | отсутствует | 2 | будут внесены корректировки после подписания предписания | 30
41 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ |  | КА | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Общее освещение резервуарных парков должно осуществляться прожекторами. | ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.2.6.42 ПБ 09-560-03 |  | 2012-08-30 |  |  | Бронников О.Н. | Сыч И.А. | начальник ТР | за контроль |  | выполнено |  |  | НО | 280000 | ОР | 27.03.2013 № 2400 | отсутствует | 2
42 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Оборудовать резервуары сниженными проботборниками. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Резервуары с нефтепродуктами не оборудованы пробоотборниками, расположенными внизу. Ручной отбор проб через люк на крыше не допускается. | ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ; п.2.6.24 ПБ 09-560-03 |  | 2015-10-30 | 1 | 2 | Бронников О.Н. | Сыч И.А. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 50000 | ОР | 27.03.2013 № 2400 | отсутствует | 2 | будут внесены корректировки после подписания предписания
43 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Организавать надзор за техническими трубопроводами | КА | 02П-02 | 2015-07-10 | Плотников В.А. | Отсутствует организация надзора за техническими трубопроводами |  |  | 2015-09-30 | 2 | 2 | [5 empty] | не выполнено | [7 empty] | 4 | в работе
44 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Разработать распорядительный документ предприятия по эксплуатации зданий, и создать система надзора за зданиями, графики осмотров и акты по результатам проверок. | КА | 02П-02 | 2015-07-10 | Плотников В.А. | Отсутствует распорядительный документ предприятия по эксплуатации зданий, не создана система надзора за зданиями, графики осмотров и акты по результатам проверок. |  |  | 30.092015 | 2 | 2 | [5 empty] | не выполнено | [7 empty] | 4 | в работе
45 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Оборудовать насосы, применяемые для нагнетания горючих жидкостей в насосных станциях блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений; средствами пренудительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях. | КА | 02П-02 | 2015-07-10 | Плотников В.А. | Насосы, применяемые для нагнетания горючих жидкостей в насосных станциях не оснащены блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений; средствами пренудительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях. |  |  | 2016-06-30 | 1 | 1 | [5 empty] | не выполнено | [7 empty] | 2 | в работе
46 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Разработать инструкцию по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту резервуаров и их оборудования. | КА | 02П-02 | 2015-07-10 | Плотников В.А. | Отсутствует инструкция по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту резервуаров и их оборудования. |  |  | 2015-09-30 | 2 | 2 | [5 empty] | не выполнено | [7 empty] | 4 | в работе
47 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Провести нивелирования оснований резервуара с составлением актов. | КА | 02П-02 | 2015-07-10 | Плотников В.А. | Отсутствуют акты контрольного нивелирования оснований резервуара. |  |  | 2015-09-30 | 2 | 1 | [5 empty] | не выполнено | [7 empty] | 2 | в работе
48 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Необходима разработка проектной документации по оборудованию канализационной системой и очистными сооружениями. | КА | 02П-02 | 2015-07-10 | Плотников В.А. | В обваловании резервуара присутствует вода. |  |  | 2015-06-30 | 2 | 2 | [5 empty] | не выполнено | [7 empty] | 2 | в работе
49 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Выполнить мероприятия по заключениям ЭПБ. | КА | 02П-02 | 2015-07-10 | Плотников В.А. | Не выполнены мероприятия по заключениям ЭПБ. |  |  | 2016-09-30 | 4 | 1 | [5 empty] | не выполнено | [7 empty] | 2 | в работе
50 | Артемовский | Хасанский | Хасанский МР | пгт. Зарубино | Склад ГСМ | Заключить договор на поверку манометров в насосной станции или преорести новые. | КА | 02П-02 | 2015-07-10 | Плотников В.А. | Манометры в насосной станции не поверены. |  |  | 2015-07-30 | 1 | 2 | [5 empty] | не выполнено | [7 empty] | 2 | в работе
51 | Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | п. Новый | Котельная № 15 | Получить разрешеиие допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок в ДВУ Ростехнадзора. | КА | 04П-14-01/10-14П | 2014-10-06 | Звонов Н.В. | Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок (котлов) Е-10-14 | раздел 2.4 ПТЭТЭ | раздел 2.4 ПТЭТЭ | 2015-02-06 | 4 | 2 | Макарова Ю.П. | Котренко Д.А. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 200000 | ОР |  |  | 2 | заказана разработка проектов | 30
52 | Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | с. В-Надеждинское | Котельная № 2 | Получить разрешеиие допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок в ДВУ Ростехнадзора. | КА | 04П-14-01/10-14П | 2014-10-06 | Звонов Н.В. | Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию котельной № 2 | раздел 2.4 ПТЭТЭ | раздел 2.4 ПТЭТЭ | 2015-02-06 | 2 | 2 | Макарова Ю.П. | Котренко Д.А. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | заказана разработка проектов | 30
53 | Артемовский | Надеждинский | Надеждинский МР | с. В-Надеждинское | Котельная № 7 | Получить разрешеиие допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок в ДВУ Ростехнадзора. | КА | 04П-14-01/10-14П | 2014-10-06 | Звонов Н.В. | Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок (котлов) | раздел 2.4 ПТЭТЭ | раздел 2.4 ПТЭТЭ | 2015-02-06 | 2 | 2 | Макарова Ю.П. | Котренко Д.А. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | заказана разработка проектов | 30
54 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 59 | Восстановить Отмостку вокруг здания котельной. Выполнить капитальный ремонт кровли. Выполнить лестницу на кровлю. Заменить карнизные плиты. Выполнить отлива на окна. Провести ремонт кирпичной кладки фасада. Забетонировать основание колонн. . Выполнить ремонт полов. Организовать водоотвод с кровли. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 79515.16 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 30
55 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 59 |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
56 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 59 |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
57 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 59 | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ | 2014-10-15 | 4 | 2 | Макарова Ю.П. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
58 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 59 | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 16-02/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2015-04-01 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
59 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 59 | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 51740.78 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 30
60 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 59 | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 2 | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 15
61 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 59 | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 4 | 2 | Шак А.О. Козак А.А. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 238845 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
62 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 59 |  | КА | 04П 16-02/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Отсутсуют средства измерения давления и температуры на входе воды в котлы | Приложение № 2, п. 84; п. 91 ТР ТС 032/2013; ГОСТ 30735-2001 п, 5.9 |  | 2015-04-04 |  |  | Шак А.О. Козак А.А. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  | НО | 10000 | ОР |  |  | 2
63 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 59 |  | КА | 04П 16-02/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не предоставлены инструкции по монтажу и эксплуатации на водогрейные котлы Е 1/9 | п. 16; п.17; п.26 ТР ТС 032/2013 |  | 2014-11-01 |  |  | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | выполнено | [7 empty] | 4
64 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 181 | Выполнить отмостку вокруг здания котельной. Выполнить парапетные плиты.Провести ремонт кровли. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 31211.52 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 45
65 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 181 | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Филин А.Ю. Чащин П.И. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
66 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 181 | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
67 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 181 | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Шак А.О. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
68 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 181 | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 16-02/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2015-04-01 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
69 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 181 | Ошибочный пункт дымовая труба установлена и окрашена в 2014 году | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 149276 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | НЕ НАДО
70 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 181 | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 30000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
71 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 181 | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. Козак А.А. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 79615 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 15
72 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 181 |  | КА | 04П 16-02/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Отсутсуют средства измерения давления и температуры на входе воды в котлы | Приложение № 2, п. 84; п. 91 ТР ТС 032/2013; ГОСТ 30735-2001 п, 5.9 |  | 2015-04-04 |  |  | Филин А.Ю. Лисицын В.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  | НО | 10000 | ОР |  |  | 2 | Распоряжение о потребности
73 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 181 |  | КА | 04П 16-02/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не предоставлены инструкции по монтажу и эксплуатации на водогрейные котлы "Э5-Д2"; "КВТС - 1,5" | п. 16; п.17; п.26 ТР ТС 032/2013 |  | 2014-11-01 |  |  | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | выполнено | [7 empty] | 4
74 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 113 | Восстановить защитный слой пустотных плит. Произвести ремонт примыкания. Заменить Парапетный кирпич. Выполнить парапетные плиты или покрыть парапеты металлическими обделками. Восстановить отмостку вокруг здания котельной. Восстановить оконные рамы и остекление. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 1 | Чащин П.И. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 68665.43 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 45
75 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 113 |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
76 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 113 |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
77 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 113 | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Шак А.О. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
78 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 113 | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 16-02/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 35 ТР ТС 032/2013 п.п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2015-04-01 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
79 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 113 | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 49948.22 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
80 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 113 | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 30000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
81 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 113 | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 4 | 1 | Шак А.О. Козак А.А. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 119423 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
82 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 113 |  | КА | 04П 16-02/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Отсутсуют средства измерения давления и температуры на входе воды в котлы | Приложение № 2, п. 84; п. 91 ТР ТС 032/2013; ГОСТ 30735-2001 п, 5.9 |  | 2015-04-04 |  |  | Филин А.Ю. Лисицын В.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  | НО | 10000 | ОР |  |  | 2
83 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Романовка | Котельная № 113 |  | КА | 04П 16-02/10.14.П | 2014-10-01 | Бабкин А.А. | Не предоставлены инструкции по монтажу и эксплуатации на водогрейные котлы Е1/9 | п. 16; п.17; п.26 ТР ТС 032/2013 |  | 2014-11-01 |  |  | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено | [7 empty] | 4
84 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная № 165 | Необходима замена металлического ствола.Востановить отмостку вокруг здания котельной. Произвести ремонт кирпичной кладки фасада. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 75799.48 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 30
85 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная № 165 |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Чащин П.И. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено | [7 empty] | 4
86 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная № 165 |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Шак А.О. Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено | [7 empty] | 4
87 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная № 165 | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Шак А.О. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
88 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная № 165 | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
89 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная № 165 | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 149276 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | Необходима замена дымовой трубы | 15
90 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная № 165 | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
91 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная № 165 | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 215256 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
92 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная № 165 | Произвести диагностику, с привлечением специализированной организации, здания. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести диагностику, с привлечением специализированной организации, зданий с истекшим сроком | п. 3.3.9; п. 3.3.14 ПТЭТЭ | п. 3.3.9; п. 3.3.14 ПТЭТЭ | 2014-09-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 40000 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2
93 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная "Молодежная" | Востановить отмостку вокруг здания котельной. Произвести ремонт кирпичной кладки фасада. Произвести ремонт кровли с восстановлением водоизоляционного ковра. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 49789.85 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 15
94 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная "Молодежная" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Чащин П.И. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено | [7 empty] | 4
95 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная "Молодежная" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Шак А.О. Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено | [7 empty] | 4
96 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная "Молодежная" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Шак А.О. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1
97 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная "Молодежная" | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
98 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная "Молодежная" | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 42276.18 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
99 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная "Молодежная" | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 50000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
100 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новонежино | Котельная "Молодежная" | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 39807.5 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
101 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная № 27 | Проведено ТО специализированной организацией в июне 2015 года при получении заключения мероприятия будут весены. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 37117.07 | СМ | ТО проведено в 2015 году |  |  | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 30
102 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная № 27 |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
103 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная № 27 |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Шак А.О. Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
104 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная № 27 | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1649 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
105 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная № 27 | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 73887.8 | СМ | 08.05.2015 № 1649 | отсутствует | 2 | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 15
106 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная № 27 | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 50000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
107 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная № 27 | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 20263 | ОР | 08.05.2015 № 1649 | отсутствует | 2 |  | 15
108 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная "Смоляниново-1" | Проведено ТО специализированной организацией в июне 2015 года при получении заключения мероприятия будут весены. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 4 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 117414.9 | СМ | ТО проведено в 2015 году |  |  |  | 30
109 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная "Смоляниново-1" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
110 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная "Смоляниново-1" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
111 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная "Смоляниново-1" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ |  | 2014-10-15 | 4 | 2 | Понамарев Д.С. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1
112 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная "Смоляниново-1" | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1649 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
113 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная "Смоляниново-1" | Ошибочный пункт на данной котельной дымовая труба кирпичная | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 149276 | ОР | 08.05.2015 № 1649 | отсутствует | 2 | НЕ НАДО | 15
114 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная "Смоляниново-1" | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
115 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Смоляниново | Котельная "Смоляниново-1" | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 20263 | ОР | 08.05.2015 № 1649 | отсутствует | 2 | НЕ НАДО | 15
116 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Ценральное | Котельная "Центральное" | Произвести ремонт кирпичной кладки фасада.Заменить Парапетный кирпич. Выполнить парапетные плиты или покрыть парапеты металлическими обделками. Восстановить отмостку вокруг здания котельной. Восстановить оконные рамы и остекление. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 72826.98 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 30
117 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Ценральное | Котельная "Центральное" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Чащин П.И. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
118 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Ценральное | Котельная "Центральное" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
119 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Ценральное | Котельная "Центральное" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Понамарев Д.С. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1
120 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Ценральное | Котельная "Центральное" | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
121 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Ценральное | Котельная "Центральное" | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 82241.01 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
122 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Ценральное | Котельная "Центральное" | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 70000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
123 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Ценральное | Котельная "Центральное" | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 20263 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
124 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новороссия | Котельная "Новороссия" | Произвести ремонт кирпичной кладки фасада.Заменить Парапетный кирпич. Выполнить парапетные плиты или покрыть парапеты металлическими обделками. Восстановить отмостку вокруг здания котельной. Восстановить оконные рамы и остекление. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 84210 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 30
125 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новороссия | Котельная "Новороссия" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Чащин П.И. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
126 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новороссия | Котельная "Новороссия" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
127 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новороссия | Котельная "Новороссия" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Понамарев Д.С. | А.Б. Щербаков | главный инженер | контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
128 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новороссия | Котельная "Новороссия" | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
129 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новороссия | Котельная "Новороссия" | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 149276 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
130 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новороссия | Котельная "Новороссия" | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | исполнитель |  | не выполнено |  |  | НО | 30000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
131 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Новороссия | Котельная "Новороссия" | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 20263 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
132 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "АРЗ" | Проведено ТО специализированной организацией в июле 2015 года при получении заключения мероприятия будут весены. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 28982.17 | СМ | Необходимо проведение ТО в 2015 году |  |  | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 30
133 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "АРЗ" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Чащин П.И. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
134 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "АРЗ" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
135 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "АРЗ" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Понамарев Д.С. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
136 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "АРЗ" | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1650 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
137 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "АРЗ" | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 31825.14 | СМ | 08.05.2015 № 1650 | отсутствует | 2 | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 15
138 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "АРЗ" | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 30000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
139 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "АРЗ" | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 79615 | СМ | 08.05.2015 № 1650 | отсутствует | 2 |  | 15
140 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Школа № 1" | Проведено ТО специализированной организацией в июле 2015 года при получении заключения мероприятия будут весены. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 47560.43 | СМ | Необходимо проведение ТО в 2015 году |  |  | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 30
141 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Школа № 1" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Чащин П.И. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
142 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Школа № 1" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
143 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Школа № 1" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Понамарев Д.С. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
144 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Школа № 1" | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1650 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
145 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Школа № 1" | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 49456.53 | СМ | 08.05.2015 № 1650 | отсутствует | 2 |  | 15
146 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Школа № 1" | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 50000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
147 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Школа № 1" | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 4 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 175448 | СМ | 08.05.2015 № 1650 | отсутствует | 2 |  | 15
148 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Гарнизон" | Проведено ТО специализированной организацией в июле 2015 года при получении заключения мероприятия будут весены. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 23780.23 | СМ | Необходимо проведение ТО здания в 2015 году |  |  | Источник финансирования не определен, необходимо согласование КГУП «ПТЭ на выполнение работ» | 30
149 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Гарнизон" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Чащин П.И. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
150 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Гарнизон" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
151 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Гарнизон" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Понамарев Д.С. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
152 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Гарнизон" | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1650 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
153 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Гарнизон" | Ошибочный пункт дымовая труба установлена и окрашена в 2013 году | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 149276 | ОР | 08.05.2015 № 1650 | отсутствует | 2 | НЕ НАДО | 15
154 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Гарнизон" | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 70000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
155 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | пгт. Шкотово | Котельная "Гарнизон" | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику напрвлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания ответа нет. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 4 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 135641 | СМ | 08.05.2015 № 1650 | отсутствует | 2 |  | 15
156 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Многоудобное | Котельная "Многоудобное" | Востановить отмостку вокруг здания котельной. Произвести ремонт кирпичной кладки фасада. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 76542.61 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 30
157 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Многоудобное | Котельная "Многоудобное" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Чащин П.И. | Баева Л.В. | начальник ТР | исполнитель |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
158 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Многоудобное | Котельная "Многоудобное" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
159 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Многоудобное | Котельная "Многоудобное" | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить на источниках теплоты (котельных) узлы учета тепловой энергии. | ст. 13 ФЗ № 261; п. 6.1; 6.7 ПУТЭиТ |  | 2014-10-15 | 3 | 2 | Понамарев Д.С. | А.Б. Щербаков | главный инженер | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР |  |  | 1 |  | 10
160 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Многоудобное | Котельная "Многоудобное" | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
161 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Многоудобное | Котельная "Многоудобное" | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 50000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
162 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Многоудобное | Котельная "Многоудобное" | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 95833.5 | СМ | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
163 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Штыково | Котельная "Штыково" | Востановить отмостку вокруг здания котельной. Выполнить косметический ремонт стен в помещении. Произвести ремонт кирпичной кладки фасада. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Устранить замечания выявленные дигностиками зданий и дымовых труб | Заключения ЭПБ, диагностик | Заключения ЭПБ, диагностик | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 84210 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 30
164 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Штыково | Котельная "Штыково" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования. | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | п. 2.4.3; 2.8.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Чащин П.И. | Баева Л.В. | начальник ТР | исполнитель |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
165 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Штыково | Котельная "Штыково" |  | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | п. 2.8.6; п. 2.10.3 ПТЭТЭ | 2014-05-15 | 2 | 1 | Макарова Ю.П. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
166 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Штыково | Котельная "Штыково" | Разработать проектную документацию для установки необходмой ХВО. Приобрести оборудование ХВО и установмть на объекте Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Отсутствует система химводоочистки и деаэрации подпиточной воды | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | п. 5.1.12 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 | заказана разработка проектов | 30
167 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Штыково | Котельная "Штыково" | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозийную защиту металлических конструкций зданий и сооружений | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | п. 3.3.23 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за контроль |  | не выполнено |  |  | НО | 149276 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 15
168 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Штыково | Котельная "Штыково" | После проведения ремонтных работ и приобретения лако-красочного материала произвести окраску помещений и оборудования котельных с требованиями промышленной эстетики | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Окраску помещений и оборудования котельных выполнить в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы (изоляцию) окраситьв соответствии с требованиями нормативных документов- нанести маркировочные кольца и надписи | п 3.3.26 ПТЭТЭ | п 3.3.26 ПТЭТЭ | 2014-08-15 | 1 | 2 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 70000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
169 | Артемовский | Шкотовский | Шкотовский МР | с. Штыково | Котельная "Штыково" | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. Источник финансирования не определен. Собственнику направлены письма о устранении замечания или выделении денежнеых средств на устранение замечания. Получен ответ с ссылкой на п. 2.2.3-2.2.5 договора аренды, где арендатор обязан производить текущий капитальный ремонт и нести все расходы по его содержанию. | КА | 04П 26-02/10.13П | 2013-10-21 | Бабкин А.А. | Установить контроль (сигнализацию) повышения давления воды на выходе из котла до значения на 20 С ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | п. 5.1.8; 5.3.67 ПТЭТЭ п.7.6, пр. 5.8 ПУ и БЭ ПК и ВК не выше 115 С | 2014-08-15 | 1 | 1 | Шак А.О. | Баева Л.В. | начальник ТР | за исполнение |  | не выполнено |  |  | НО | 20263 | ОР | 08.05.2015 № 1648 | отсутствует | 2 |  | 30
170 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Склад ГСМ Центральной котельной | Установить быстродействующую арматуру | ХВ | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Не установлена быстродействующая запорная арматура с дистанционным управлением | п.п 2.6.16. ПБ 09-560-03 (документ не действует) | Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (не является нормативным документом, носит рекомендательный характер) | 2015-08-30 | 3 | 1 | Бронников О.Н. |  | Глава ДГО | план мероприятий 40994 |  | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании |  |  |  | 1
171 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Склад ГСМ Центральной котельной |  | ХВ | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Сливная автомобильная площадка должна иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие, ограждённое по периметру бортиком, высотой не менее 0,2 м, и уклон не менее 2% для стока жидкости к приёмным устройствам (колодцам, лоткам, приямкам). | п. 5.7. СНиП 2.11.03-93 | п. 5.7. СНиП 2.11.03-93 | 2015-08-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. |  | Глава ДГО | план мероприятий 40994 |  | не выполнено |  |  | НО | 382100 | СМ |  |  | 3
172 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Склад ГСМ Гореловской котельной | Установить быстродействующую арматуру | ХВ | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Не установлена быстродействующая запорная арматура с дистанционным управлением | п.п 2.6.16. ПБ 09-560-03 (документ не действует) | Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (не является нормативным документом, носит рекомендательный характер) | 2015-08-30 | 3 | 1 | Бронников О.Н. |  | Глава ДГО | план мероприятий 40994 |  | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании |  |  |  | 1
173 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Склад ГСМ Гореловской котельной |  | ХВ | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Сливная автомобильная площадка должна иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие, ограждённое по периметру бортиком, высотой не менее 0,2 м, и уклон не менее 2% для стока жидкости к приёмным устройствам (колодцам, лоткам, приямкам). | п. 5.7. СНиП 2.11.03-93 | п. 5.7. СНиП 2.11.03-93 | 2015-08-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. |  | Глава ДГО | план мероприятий 40994 |  | не выполнено |  |  | НО | 382100 | СМ |  |  | 3
174 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Склад ГСМ котельной № 4 | Выполнить проект площадки. Согласно проекта выполнить твердое покрытие площадки. | ХВ |  | 2015 | Лисковацкий В.И. | Площадка эстакады для налива автоцистерн не имеет твердого покрытия. | МПОТ, п. 3.5.1 | МПОТ, п. 3.5.1 | 2015-10-01 | 1 | 2 | Шак А.О. | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 33-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 3
175 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Склад ГСМ котельной № 4 | Подана заявка в ОМТС на приобретение двигателей на вентиляторы. | ХВ |  | 2015 | Лисковацкий В.И. | На момент проверки вентиляционные установки в мазутонасосной находятся не в рабочем состоянии. | МПОТ, п. 32.17 | МПОТ, п. 32.17 | 2015-10-01 | 4 | 1 | Шак А.О. | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 33-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | 200000 | ОР |  |  | 3
176 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Склад ГСМ котельной № 4 | Ежегодно производить профилактическую очистку канализационной сети. | ХВ |  | 2015 | Лисковацкий В.И. | Не производится ежегодная профилактическая очистка канализационной сети. | Правила технической эксплуатации нефтебаз, п. 7.187 | Правила технической эксплуатации нефтебаз, п. 7.187 | 2015-10-01 | 1 | 2 |  | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 33-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
177 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Группа котельных | Подана заявка в ОМТС на приобретение краски. По получении краски произвести окраску и маркировку трубопроводов. | ХВ |  | 2015 | Савенков С.Ю. | Произвести окраску и маркировку трубопроводов и арматуры котельной. | Приложение № 2 ФНП | Приложение № 2 ФНП | 2015-08-01 | 1 | 2 | Шак А.О. | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 32-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании
178 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Центральная котельная г. Дальнегорска | Произвести ремонт здания. | ХВ |  | 2015 | Савенков С.Ю. | Произвести ремонт здания Центральной котельной. | п. 3.3.1 ПТЭ ТЭУ | п. 3.3.1 ПТЭ ТЭУ | 2015-09-01 | 4 | 1 | Шак А.О. | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 32-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 3
179 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Группа котельных | Выполнить монтаж изоляции. | ХВ |  | 2015 | Савенков С.Ю. | Произвести монтаж изоляции на некоторых участках трубопроводов, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, не покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 55 °С при температуре окружающей среды не более 25°С. | п. 234 ФНП | п. 234 ФНП | 2015-08-01 | 1 | 2 | Шак А.О. | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 32-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | 80000 | ОР |  |  | 3
180 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Котельная с. Каменка, котельная с. Сержантово | Обеспечить рабочие места режимными картами. | ХВ |  | 2015 | Савенков С.Ю. | Обеспечить наличие на рабочих местах режимных карт котлов. | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115°С), п. 8.10 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115°С), п. 8.10 | 2015-08-01 | 1 | 2 |  | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 32-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
181 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Котельная с. Каменка, котельная с. Сержантово | Выполнить монтаж изоляции. | ХВ |  | 2015 | Савенков С.Ю. | Произвести монтаж изоляции на некоторых участках трубопроводов для обеспечения температуры наружной поверхностми не более 45°С. | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115°С), п. 2.7 | Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115°С), п. 2.7 | 2015-08-01 | 1 | 2 | Шак А.О. | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 32-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | 80000 | ОР |  |  | 3
182 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Котельная Тайга | Подана заявка в ОМТС на приобретение краски. По получении краски произвести окраску и маркировку трубопроводов. | ХВ |  | 2015 | Савенков С.Ю. | Произвести окраску и маркировку трубопроводов и арматуры котельной. | Приложение № 2 ФНП | Приложение № 2 ФНП | 2015-08-01 | 1 | 2 | Шак А.О. | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 32-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании
183 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Котельная Тайга | Выполнить монтаж изоляции. | ХВ |  | 2015 | Савенков С.Ю. | Произвести монтаж изоляции на некоторых участках трубопроводов, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, не покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 55 °С при температуре окружающей среды не более 25°С. | п. 234 ФНП | п. 234 ФНП | 2015-08-01 | 1 | 2 | Шак А.О. | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 32-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | 80000 | ОР |  |  | 3
184 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Котельная Рудная Пристань | Подана заявка в ОМТС на приобретение краски. По получении краски произвести окраску и маркировку трубопроводов. | ХВ |  | 2015 | Савенков С.Ю. | Произвести окраску и маркировку трубопроводов и арматуры котельной. | Приложение № 2 ФНП | Приложение № 2 ФНП | 2015-08-01 | 1 | 2 | Шак А.О. | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 32-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании
185 | Дальнегорский | Дальнегорский | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Котельная Рудная Пристань | Выполнить монтаж изоляции. | ХВ |  | 2015 | Савенков С.Ю. | Произвести монтаж изоляции на некоторых участках трубопроводов, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала, не покрыты тепловой изоляцией, обеспечивающей температуру наружной поверхности не более 55 °С при температуре окружающей среды не более 25°С. | п. 234 ФНП | п. 234 ФНП | 2015-08-01 | 1 | 2 | Шак А.О. | Омельченко В.В. | Нач-к теплового района | 32-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | 80000 | ОР |  |  | 3
186 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | пгт. Кавалерово | Склад ГСМ Центральной котельной | Установить быстродействующую арматуру | КА | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Не установлена быстродействующая запорная арматура с дистанционным управлением | п.п 2.6.16. ПБ 09-560-03 (документ не действует) | Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (не является нормативным документом, носит рекомендательный характер) | 2015-08-30 | 3 | 1 | Бронников О.Н. |  | Глава Кавалеровского МО | план мероприятий 40994 |  | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании |  | 29.04.2015 № 1627 | нет | 1
187 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | пгт. Кавалерово | Склад ГСМ Центральной котельной |  | КА | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Сливная автомобильная площадка должна иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие, ограждённое по периметру бортиком, высотой не менее 0,2 м, и уклон не менее 2% для стока жидкости к приёмным устройствам (колодцам, лоткам, приямкам). | п. 5.7. СНиП 2.11.03-93 | п. 5.7. СНиП 2.11.03-93 | 2015-08-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. |  | Глава Кавалеровского МО | план мероприятий 40994 |  | не выполнено |  |  | НО | 382100 | СМ | 29.04.2015 № 1627 | нет | 2
188 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | пгт. Кавалерово | Склад ГСМ Центральной котельной | Увеличить высоту ограждения склада ГСМ из колючей проволоки до высоты не менее 2м. Подготовить письмо в администрацию поселения п. Кавалерово по разрешению вопроса обеспечения безопасных расстояний между складом ГСМ и зданием соседней организации. | КА |  | 2015 | Лисковацкий В.И. | Часть ограждения склада ГСМ, выполненная из колючей проволоки, имеет высоту менее 2м и отстоит от здания соседней организации менее, чем на 5м. | МПОТ, п. 2.1.7 | МПОТ, п. 2.1.7 | 2016-10-01 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | Румянцева О.В. | Нач-к теплового района | 33-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 2
189 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | пгт. Кавалерово | Склад ГСМ Центральной котельной | Установить лестницу-переход с другой стороны обвалования. | КА |  | 2015 | Лисковацкий В.И. | Лестница-переход установлена только с одной стороны обвалования. | МПОТ, п 3.1.1.2 | МПОТ, п. 3.1.1.2 | 2015-11-01 | 1 | 2 | Бронников О.Н. | Румянцева О.В. | Нач-к теплового района | 33-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 2
190 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | пгт. Кавалерово | Склад ГСМ Центральной котельной | Выполнить планировку территории резервуарного парка. | КА |  | 2015 | Лисковацкий В.И. | Не спланирована территория резервуарного парка. | МПОТ, п. 3.1.1.10 | МПОТ, п. 3.1.1.10 | 2015-10-01 | 2 | 2 | Бронников О.Н. | Румянцева О.В. | Нач-к теплового района | 33-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  |  | 0
191 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР |  | Склад ГСМ Центральной котельной | План ликвидации аварий переработан в соответствии с Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО. | КА |  |  | Лисковацкий В.И. | План ликвидации аварий не переработан в соответствии с Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. | Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах | Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах | 2015-07-05 | 1 |  | Бронников О.Н. | Румянцева О.В. | Нач-к теплового района | 33-р | 2015-06-29 | Выполнено | 2479 | 42191 |  | 0 |  |  |  | 4
192 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | пгт. Кавалерово | Склад ГСМ Центральной котельной | Произвести ремонт участка наружной стены мазутонасосной со стороны резервуарного парка с восстановлением штукатурного и фактурного слоев, с заделкой мест с оголенной арматурой и выкрашиванием панельных блоков. | КА |  | 2015 | Лисковацкий В.И. | Состояние участка наружной стены мазутонасосной со стороны резервуарного парка неудовлетворительное. Штукатурный и фактурный слой разрушился и отслаивается, на отдельных участках оголяется арматура. Выкрашиваются панельные блоки. | Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений (МДС 13-14-2000), п. 3.8 | Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений (МДС 13-14-2000), п. 3.8 | 2015-10-01 | 1 | 2 | Бронников О.Н. | Румянцева О.В. | Нач-к теплового района | 33-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 2
193 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | пгт. Кавалерово | Склад ГСМ Центральной котельной | Во время отопительного периода укомплектовать штат склада ГСМ машинистом оборудования распределительных нефтебаз. | КА |  | 2015 | Лисковацкий В.И. | Не укомплектован штат работников опасного производственного объекта, во время отопительного сезона отсутствовал машинист оборудования распределительных нефтебаз. | ФЗ № 116, ст. 9 | ФЗ № 116, ст. 9 | 2015-10-01 | 1 | 2 | Бронников О.Н. | Румянцева О.В. | Нач-к теплового района | 33-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
194 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | пгт. Кавалерово | Склад ГСМ Центральной котельной | Подготовить заявку на приобретение газоанализатора для проведения анализа воздушной среды в рабочей зоне при проведении работ по зачистке резервуаров. | КА |  | 2015 | Лисковацкий В.И. | Не проводится анализ воздушной среды в рабочей зоне при проведении работ по зачистке емкостей, отсутствуют соответствующие приборы. | Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, п. 4.5 | Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ, п. 4.5 | 2016-04-15 | 4 | 1 | Бронников О.Н. | Румянцева О.В. | Нач-к теплового района | 33-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | 110000 | ОР |  |  | 2
195 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | п. Рудный | Склад ГСМ котельной п. Рудный | Установить быстродействующую арматуру | ХВ | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Не установлена быстродействующая запорная арматура с дистанционным управлением | п.п 2.6.16. ПБ 09-560-03 (документ не действует) | Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (не является нормативным документом, носит рекомендательный характер) | 2015-08-30 | 3 | 1 | Бронников О.Н. | Леонов С.Н. | начальник т.р. Кавалеровский | план мероприятий | 2012-03-26 | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании |  |  |  | 1
196 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | п. Рудный | Склад ГСМ котельной п. Рудный |  | ХВ | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Сливная автомобильная площадка должна иметь твёрдое водонепроницаемое покрытие, ограждённое по периметру бортиком, высотой не менее 0,2 м, и уклон не менее 2% для стока жидкости к приёмным устройствам (колодцам, лоткам, приямкам). | п. 5.7. СНиП 2.11.03-93 | п. 5.7. СНиП 2.11.03-93 | 2015-08-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. | Леонов С.Н. | начальник т.р. Кавалеровский | план мероприятий | 2012-03-26 | не выполнено |  |  | НО | 382100 | СМ |  |  | 3
197 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР | п. Рудный | Склад ГСМ котельной п. Рудный |  | ХВ | 02П-02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Общее освещение резервуарного парка должно осуществляться прожекторами. Прожекторные мачты устанавливаются на расстоянии не менее 10м от резервуаров,но во всех случаях вне обвалования или ограждающих стен | пп. 2.6.42. ПБ 09-560-03 (документ не действует) | Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов (не является нормативным документом, носит рекомендательный характер) | 2015-08-30 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | Леонов С.Н. | начальник т.р. Кавалеровский | план мероприятий | 2012-03-26 | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании |  |  |  | 1
198 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР |  | Котельная № 1 п. Кавалерово, котельная с. Устиновка, котельная с. Зеркальное, котельная п. Горнореченский | Восстановить нарушенную тепловую изоляцию на трубопроводах тепловой сети. | КА |  | 2015 | Савенков С.Ю. | На тепловой сети отсутствует в некоторых местах изоляция. | п 6.1.3 ПТЭ ТЭУ | п 6.1.3 ПТЭ ТЭУ | 2015-08-01 | 1 | 2 | Шак А.О. | Румянцева О.В. | Нач-к теплового района | 32-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | 80000 | ОР |  |  | 2
199 | Дальнегорский | Кавалеровский | Кавалеровский МР |  | Котельная № 1 п. Кавалерово, котельная с. Устиновка, котельная с. Зеркальное, котельная п. Горнореченский | Выполнить монтаж изоляции. | КА |  | 2015 | Савенков С.Ю. | Произвести монтаж изоляции на некоторых участках трубопроводов для обеспечения температуры наружной поверхностми не более 45°С. | п. 2.7 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115°С) | п. 2.7 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07МПа (0,7кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 338К (115°С) | 2015-08-01 | 1 | 2 | Шак А.О. | Румянцева О.В. | Нач-к теплового района | 32-р | 2015-06-29 | не выполнено |  |  | СРП | 80000 | ОР |  |  | 2
200 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Подана заявка в ОМТС на приобретение необходимых журналов. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | Мониторинг безопасности эксплуатируемого ГТС "Падь 27 ключ" ведется с нарушением норм и правил действующего законодательства РФ: а) Журнал визуальных наблюдений и другие журналы, предусмотренные системой мониторинга безопасности, ведутся с отклонением от действующих правил, либо вообще отсутствуют; | п.п.2.8; 11.4; 11.23 Приложение № 10 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22.1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | п.п.2.8; 11.4; 11.23 Приложение № 10 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22.1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | 2015-09-01 | 2 | 2 | Макарова Ю.П. | Эллерих В.Я. | Начальник учасстка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
201 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Произвести инструментальный контроль за состояние безопасности ГТС. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | б) В 2013-15 годах (на момент проверки) не производился инструментальный контроль за состоянием безопасности ГТС; | п.п. 2.8; 5.2; 11.9 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22..1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | п.п. 2.8; 5.2; 11.9 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22..1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | 2016-01-01 | 4 | 2 | Макарова Ю.П. | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 3
202 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Произвести водолазное обследование ГТС. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | в) В 2013-15 годах (на момент проверки) не производилось водолазное обследование подводной части ГТС. | п.п. 2.8; 5.7 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22..1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | п.п. 2.8; 5.7 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22..1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | 2016-01-01 | 1 | 2 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 3
203 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Разработать ПЛА. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | Не разработан План ликвидации аварий (ПЛА) ГТС на 2015 год. | п.п. 2.14; 2.26; 3.4.2.8 Приложение № 3 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | п.п. 2.14; 2.26; 3.4.2.8 Приложение № 3 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | 2015-09-01 | 2 | 2 | Макарова Ю.П. | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
204 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Установить знаки, отмечающие попикетно длину сооружения. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | Гребень плотины не имеет знаков, отмечающих попикетно длину сооружения. | п.п. 8.6 ПБ 03-438-02; п. 6.1.4 "Типовых правил безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ"; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п.п. 8.6 ПБ 03-438-02; п. 6.1.4 "Типовых правил безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ"; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-09-01 | 1 | 2 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании
205 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Провести обучение по ПЛА. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | Не произведено своевременное обучение специалистов и рабочих участка водоканал, связанных с эксплуатацией водохранилища "Падь 27 ключ" по Плану ликвидации аварий (ПЛА) за 2013-15г. | п.п. 2.26 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п.п. 2.26 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-10-01 | 1 | 2 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
206 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Восстановить контрольно-измерительную аппаратуру (КИА), необходиму для надлежащего осуществления мониторинга безопасности. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | Контрольно-измерительная аппаратура (КИА), необходимая для надлежащего осуществления мониторинга безопасности (реперы, марки, пьезометры), не соответствует требованиям действующих норм и правил Законодательства РФ. | п.п. 11.25; 11.26 ПБ 03-438-02; ст.8,9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п.п. 11.25; 11.26 ПБ 03-438-02; ст.8,9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-10-01 | 3 | 1 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 3
207 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Обеспечить необходимой документацией рабочее место машиниста насосной станции. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | На рабочем месте машиниста насосной станции ГТС -водохранилище "Падь 27 ключ" отсутствует установленная действующими нормами и правилами, необходимая для безаварийной эксплуатации ГТС документация. | п. 7.3 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п. 7.3 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-09-01 | 1 | 1 | Макарова Ю.П. | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
208 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Провести в срок осеннее обследование. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | В 2013-14 годах не проводилось осеннее обследование водохранилища "Падь 27 ключ" для безаварийной работы в осенне-зимний период. | п. 5.6 ПБ 03-438-02; ст. 8, 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п. 5.6 ПБ 03-438-02; ст. 8, 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-11-01 | 1 | 2 | Макарова Ю.П. | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
209 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Аттестовать ИТР, занимающихся эксплуатацией ГТС, в комисси Ростехнадзора. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | ИТР, занимающиеся эксплуатацией ГТС, не прошли аттестацию в комиссии Ростехнадзора. | п. 2.25 "Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов" и ст. 8, 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п. 2.25 "Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов" и ст. 8, 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2016-01-01 | 2 | 2 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
210 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Разработать Проект мониторинга безопасности и инструкцию о порядке ведения мониторинга безопасности. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | Отсутствует Проект мониторинга безопасности и Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС. | ст. 2.8; 3.4.2.3; 3.4.2.4; Приложение № 8 к ПБ 03-438-02 и ст 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | ст. 2.8; 3.4.2.3; 3.4.2.4; Приложение № 8 к ПБ 03-438-02 и ст 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2016-07-01 | 4 | 1 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 3
211 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Разработать Проект (Правила) эксплуатации ГТС. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | Отсутствуют Проект (Правила) эксплуатации ГТС. | ст. 3.4; 3.4.1; Приложение № 7 к ПБ 03-438-02; п. 4.1.20 "Типовых правил безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ" и ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | ст. 3.4; 3.4.1; Приложение № 7 к ПБ 03-438-02; п. 4.1.20 "Типовых правил безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ" и ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2016-07-01 | 4 | 1 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 3
212 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Подготовить необходимые документы и провести преддекларационное обследование. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | Не проведено преддекларационное обследование ГТС-водохранилище "Падь 27 ключ" | п. 3.3 РД 03-404-01 "Дополнительные требования к содержанию декларации безопасности и методика ее состояния, учитывающая особенности декларирования безопасности ГТС на поднадзорных Госгортехнадзору России организациях, производствах и объектах"; ст. 8.9.10 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п. 3.3 РД 03-404-01 "Дополнительные требования к содержанию декларации безопасности и методика ее состояния, учитывающая особенности декларирования безопасности ГТС на поднадзорных Госгортехнадзору России организациях, производствах и объектах"; ст. 8.9.10 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2016-07-01 | 4 | 2 | Макарова Ю.П. | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | СРП | 1000000 | ОР |  |  | 3
213 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Падь 27 ключ" | Устранить сосредоточенную фильтрацию плотины. | ХВ |  | 2013 | Ямный М.Г. | Наблюдается сосредоточенная фильтрация плотины ГТС - водохранилища "Падь 27 ключ" в левой ее части. | ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2016-01-01 | 1 | 1 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 3
214 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Подана заявка в ОМТС на приобретение необходимых журналов. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Мониторинг безопасности эксплуатируемого ГТС "Нежданкинское" ведется с нарушением норм и правил действующего законодательства РФ: а) Журнал визуальных наблюдений и другие журналы, предусмотренные системой мониторинга безопасности ведутся с отклонением от действующих правил, либо вообще отсутствуют; | п.п.2.8; 11.4; 11.23 Приложение № 10 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22.1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | п.п.2.8; 11.4; 11.23 Приложение № 10 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22.1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | 2015-09-01 | 1 | 2 | Макарова Ю.П. | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
215 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Произвести инструментальный контроль за состояние безопасности ГТС. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | б) В 2013-15 годах (на момент проверки) не производился инструментальный контроль за состоянием безопасности ГТС; | п.п. 2.8; 5.2; 11.9 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22..1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | п.п. 2.8; 5.2; 11.9 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22..1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | 2016-01-01 | 1 | 2 | Макарова Ю.П. | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании |  |  |  | 2
216 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Произвести водолазное обследование ГТС. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | в) В 2013-15 годах (на момент проверки) не производилось водолазное обследование подводной части ГТС. | п.п. 2.8; 5.7 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22..1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | п.п. 2.8; 5.7 ПБ 03-438-02; ГОСТ Р 22..1.11-2002; РД 03-259-98; РД 03-417-01; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | 2016-01-01 | 4 | 1 |  | Эллерих В.Я. | Начальник учаска водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании |  |  |  | 2
217 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Разработать ПЛА. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Не разработан План ликвидации аварий (ПЛА) ГТС на 2015 год. | п.п. 2.14; 2.26; 3.4.2.8 Приложение № 3 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | п.п. 2.14; 2.26; 3.4.2.8 Приложение № 3 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности гидротехнических сооружений" | 2015-09-01 | 1 | 2 | Макарова Ю.П. | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
218 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Установить знаки, отмечающие попикетно длину сооружения. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Гребень плотины не имеет знаков, отмечающих попикетно длину сооружения. | п.п. 8.6 ПБ 03-438-02; п. 6.1.4 "Типовых правил безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ"; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п.п. 8.6 ПБ 03-438-02; п. 6.1.4 "Типовых правил безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ"; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-09-01 | 1 | 2 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании |  |  |  | 2
219 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Произвести ремонт лестницы. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Требует ремонта переходная лестница от гребня плотины до кромки нижнего бьефа водохранилища. | ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-09-01 | 1 | 2 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании
220 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Провести обучение по ПЛА. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Не произведено своевременное обучение специалистов и рабочих участка водоканал, связанных с эксплуатацией водохранилища "Нежданкинское" по Плану ликвидации аварий (ПЛА) за 2013-15. | п.п. 2.26 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п.п. 2.26 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-10-01 | 1 | 1 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
221 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Выполнить ограждение. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Из-за нарушения целостности ограждения вокруг территории Нежданкинского гидроузла наблюдается возможность проникновения на территорию, на которой расположены ГТС, посторонних лиц. | п. 8.11 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п. 8.11 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-10-01 | 1 | 2 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | СРП | на осмечивании
222 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Очистить откосы плотины от растительности. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Внутренние и внешние откосы плотины водохранилища "Нежданкинское" заросли древесно-кустарниковой растительностью. | ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-10-01 | 1 | 2 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
223 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Восстановить контрольно-измерительную аппаратуру (КИА), необходиму для надлежащего осуществления мониторинга безопасности. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Контрольно-измерительная аппаратура (КИА), необходимая для надлежащего осуществления мониторинга безопасности (реперы, марки, пьезометры), не соответствует требованиям действующих норм и правил Законодательства РФ. | п.п. 11.25; 11.26 ПБ 03-438-02; ст.8,9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п.п. 11.25; 11.26 ПБ 03-438-02; ст.8,9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-10-01 | 4 | 1 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | МБ | на осмечивании
224 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Обеспечить необходимой документацией рабочее место машиниста насосной станции. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | На рабочем месте машиниста насосной станции ГТС -водохранилище Нежданкинское" отсутствует установленная действующими нормами и правилами, необходимая для безаварийной эксплуатации ГТС документация. | п. 7.3 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п. 7.3 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-09-01 | 1 | 1 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
225 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Провести в срок осеннее обследование. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | В 2013-14 годах не проводилось осеннее обследование водохранилища "Нежданкинское" для безаварийной работы в осенне-зимний период. | п. 5.6 ПБ 03-438-02; ст. 8, 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п. 5.6 ПБ 03-438-02; ст. 8, 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2015-11-01 | 1 | 2 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
226 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Аттестовать ИТР, занимающихся эксплуатацией ГТС, в комисси Ростехнадзора. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | ИТР, занимающиеся эксплуатацией ГТС, не прошли аттестацию в комиссии Ростехнадзора. | п. 2.25 "Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов" и ст. 8, 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п. 2.25 "Правил безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов" и ст. 8, 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2016-01-01 | 1 | 2 |  | Михолап Е.Н. | Руководитель службы ОТ и ПБ филиала | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
227 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Решить вопрос об увеличении штата работников, занимающихся эксплуатацией и обслуживанием ГТС. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Не доукомплектован штат работников участка водоканал "Дальнегорский" в соответствии с Проектом (Инструкцией по эксплуатации Нежданкинского водохранилища), связанных с эксплуатацией и обслуживанием ГТС, для обеспечения безаварийной работы и осуществления мониторинга безопасности ГТС. | ст 2.22 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | ст 2.22 ПБ 03-438-02; ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2016-01-01 | 2 | 2 | [5 empty] | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4
228 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Разработать Проект мониторинга безопасности и инструкцию о порядке ведения мониторинга безопасности. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Отсутствует Проект мониторинга безопасности и Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС. | ст. 2.8; 3.4.2.3; 3.4.2.4; Приложение № 8 к ПБ 03-438-02 и ст 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | ст. 2.8; 3.4.2.3; 3.4.2.4; Приложение № 8 к ПБ 03-438-02 и ст 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2016-07-01 | 4 | 1 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | МБ | на осмечивании |  |  |  | 2
229 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Разработать Проект (Правила) эксплуатации ГТС. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Отсутствуют Проект (Правила) эксплуатации ГТС. | ст. 3.4; 3.4.1; Приложение № 7 к ПБ 03-438-02; п. 4.1.20 "Типовых правил безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ" и ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | ст. 3.4; 3.4.1; Приложение № 7 к ПБ 03-438-02; п. 4.1.20 "Типовых правил безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилищ" и ст. 9 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2016-07-01 | 4 | 1 |  | Эллерих В.Я. | Начальник участка водоканал | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | МБ | на осмечивании |  |  |  | 2
230 | Дальнегорский | Водоканал "Дальнегорский" | Дальнегорский ГО | Дальнегорский ГО | Водохранилище "Нежданкинское" | Подготовить необходимые документы и провести преддекларационное обследование. | КА |  | 2013 | Ямный М.Г. | Не проведено преддекларационное обследование ГТС-водохранилище "Нежданкинское" | п. 3.3 РД 03-404-01 "Дополнительные требования к содержанию декларации безопасности и методика ее состояния, учитывающая особенности декларирования безопасности ГТС на поднадзорных Госгортехнадзору России организациях, производствах и объектах"; ст. 8.9.1 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | п. 3.3 РД 03-404-01 "Дополнительные требования к содержанию декларации безопасности и методика ее состояния, учитывающая особенности декларирования безопасности ГТС на поднадзорных Госгортехнадзору России организациях, производствах и объектах"; ст. 8.9.1 ФЗ № 117 "О безопасности ГТС" | 2016-07-01 | 4 | 1 |  | Михолап Е.Н. | Руководитель службы ОТ и ПБ | План мероприятий | 2015-07-06 | не выполнено |  |  | НО | 1000000 | ОР |  |  | 2
231 | Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | с.Авдеевка | Склад ГСМ, котельная №6, с.Авдеевка | убрать тупиковые участки и застойные зоны технологических трубопроводов | ХВ | П-А-Р-А74-585 | 2015-06-17 | Плотников В.А. | Отсутствует организация надзора за технологтческими трубопроводами. Имеются тупиковые участки и застойные зоны. |  |  | 30.08.2015 | [7 empty] | выполнено | [7 empty] | 4
232 | Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | с.Авдеевка | Склад ГСМ, котельная №6, с.Авдеевка | Внести таблицы базовых высот в паспорта резервуаров | ХВ | П-А-Р-А74-585 | 2015-06-17 | Плотников В.А. | отсутствуют таблицы базовых высит |  |  | 30.08.2015 | [7 empty] | выполнено | [7 empty] | 4
233 | Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | с.Авдеевка | Склад ГСМ, котельная №6, с.Авдеевка | Выполнить нивелирование оснований и оформить акты | ХВ | П-А-Р-А74-585 | 2015-06-17 | Плотников В.А. | отсутствуют акты нивелирования оснований резервуаров. |  |  | 30.08.2015 | 2 | 2 | [5 empty] | не выполнено | [7 empty] | 3
234 | Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Горноключевской | Склад ГСМ, котельная №6, с.Авдеевка | Оформить технологические карты по эксплуатации РВС | ХВ | П-А-Р-А74-585 | 2015-06-17 | Плотников В.А. | отсутствуют технологические карты по эксплуатации резервуаров |  |  | 30.08.2015 | [7 empty] | выполнено | [7 empty] | 4
235 | Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | с.Авдеевка | Склад ГСМ, котельная №6, с.Авдеевка | отсутствует гидроизоляционного покрытия внутри и на поверхности обвалования резервуарного парка (нужны проектные работы) | ХВ | П-А-Р-А74-585 | 2015-06-17 | Плотников В.А. | отсутствуют внутри обвалования, а также на поверхности самого обвалования гидроизоляционное покрытие. |  |  | 30.08.2015 | 1 | 2 | [5 empty] | не выполнено | [7 empty] | 3
236 | Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Горноключевской | Склад ГСМ, котельная №6, с.Авдеевка | установить на всех фланцевых соединениях трубопроводов токопроводящие перемычки от статического электричества | ХВ | П-А-Р-А74-585 | 2015-06-17 | Плотников В.А. | на всех фланцевых соединениях оборудования и трубопроводов отсутствуют токопроводящие перемычки для защиты от статического электричества. |  |  | 30.08.2015 | [7 empty] | выполнено | [7 empty] | 4
237 | Лесозаводский | Горноключевской | Кировский МР | Горноключевской | Склад ГСМ, котельная №6, с.Авдеевка | выполнить отдельно технологическую схему подземных и надземных трубопроводов мазутонасосной | ХВ | П-А-Р-А74-585 | 2015-06-17 | Плотников В.А. | в насосной станцииотсутствует технологическая схема расположения подземных и надземных трубопроводов и установленных на них запорных устройств. |  |  | 30.08.2015 | [7 empty] | выполнено | [7 empty] | 4
238 | Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | г. Лесозаводск | Склад ГСМ ул. Панфилова 40 | Разработать проектно-сметную документацию. Приобрести и установить лебёдку. | ДА | 02П/04-24 | 14.10.2013г. | Плотников В.А. | Место слива нефтепродуктов из железнодорожных цистерн не оборудовано средствами по удалению цистерн в случае аварийных ситуаций. | Нарушены требования п.1 ст.16, п.3 ст.21 Федерального закона «О железнодорожном транспорте» от 10.01.2003г. № 17-ФЗ; п. 7.99, Правил технической эксплуатации нефтебаз, утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. № 232, зарегистрированы в Минюсте РФ 20.06.2003г. № 4785; п. 5.2 СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов, ротивопожарные нормы от 26.03.1993 г. | Нарушены требования п.1 ст.16, п.3 ст.21 Федерального закона «О железнодорожном транспорте» от 10.01.2003г. № 17-ФЗ; п. 7.99, Правил технической эксплуатации нефтебаз, утв. приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. № 232, зарегистрированы в Минюсте РФ 20.06.2003г. № 4785; п. 5.2 СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов, ротивопожарные нормы от 26.03.1993 г. | 15.10.2015г. | 4 | 1 | Бронников О.Н. | Малышев О.А. | Начальник участка №1 |  |  | Не выполнено |  |  | НО | 700000 | ОР | 18.05.2015г. №1219/08-973 | Отказ: Отсутствие в бюджете ЛГО денежных средств. Вх.№1219/12-31р от 28.05.2015г. | 2
239 | Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский городской округ | г. Лесозаводск | Склад ГСМ № 1 г.Лесозаводск, мазутная ёмкость №5, 700 м куб. |  | ДА | Заключение ЭПБ | июль 2013г. |  | Требуется срочный ремонт кровли. | Продление срока эксплуатации | Продление срока эксплуатации | ноябрь 2014г. | [7 empty] | Выполнено |  |  | СРП |  | СМ
240 | Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | г. Лесозаводск | Котельная № 1 г. Лесозаводск | Провести экспертизу промышленной безопасности | ДА | Заключение ЭПБ | 2010г. |  | Провести ЭПБ здания, дымовой трубы | Заключение ЭПБ | Заключение ЭПБ | 2014г | 1 | 1 | Макарова Ю.П. | Сысоенко В.В. | специалист по ОТ и ПБ |  |  | Не выполнено |  |  | ЭПБ | 80000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
241 | Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский городской округ | г. Лесозаводск | Котельная №1, г. Лесозаводск | Провести экспертизу промышленной безопасности | ДА | Заключение ЭПБ | 2014г. |  | Котел № 5, КВГМ-30 Заменить 64% конвективного пучка | Заключение ЭПБ | Заключение ЭПБ | июнь 2015г. | [7 empty] | выполнено |  |  | РП | 2270367 | СМ |  |  | 2
242 | Лесозаводский | Лесозаводский | Лесозаводский ГО | г. Лесозаводск | Котельная №2, г. Лесозаводск | Провести экспертизу промышленной безопасности | ДА | Заключение ЭПБ | 2010г. |  | Провести ЭПБ дымовой трубы | Заключение ЭПБ | Заключение ЭПБ | 2014г. | 1 | 1 | Макарова Ю.П. | Сысоенко В.В. | специалист по ОТ и ПБ |  |  | Не выполнено |  |  | ЭПБ | 35000 | ОР |  |  | 2 |  | 15
243 | Михайловский | Октябрьский | Октябрьский Муниципальный район | Покровское сп | Склад ГСМ котельной 2/6 теплового района "Октябрьский" | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | КА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | На станции налива темных нефтепродуктов в автоцистерны отсутствуют автоматические предельные ограничители уровня налива | ст.9 ФЗ " О промышленной безопасности ОПО" от 21.07.1997г № 116; п.2.4.9 "Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов и нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" приказ от 26.12.2012г. №777 п.8.7;34.23.501-2005г."Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций"п.8.1.14 | 2014-09-30 | 4 | 2 | Бронников О.Н. | В.Д.Чирков | Начальник участка | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | МБ | 110000 | ОР | Направлено письмо главе администрации Октябрьского Муниципального района Д.А.Никофорову от 29.04.2015г №431 | Получен ответ от главы администрации Октябрьского Муниципального района Д.А. Никифорова за №363 от 19.05.2015 г | 2 | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | Будет исключён из договора аренды. Данный объект не эксплуатируется 2 года
244 | Михайловский | Октябрьский | Октябрьский Муниципальный район | Покровское сп | Склад ГСМ котельной 2/6 теплового района "Октябрьский" | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | КА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | На станции налива темных нефтепродуктов в автоцистерны отсутствуют сигнализаторы довзрывных концентраций | ст.9 ФЗ " О промышленной безопасности ОПО" от 21.07.1997г № 116; п.2.4.15 "Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов и нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" приказ от 26.12.2012г. №777 п.8.13 | 30.09.2014 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.Д.Чирков | Начальник участка | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | МБ | 100000 | ОР | Направлено письмо главе администрации Октябрьского Муниципального района Д.А.Никофорову от 29.04.2015г №431 | Получен ответ от главы администрации Октябрьского Муниципального района Д.А. Никифорова за №363 от 19.05.2015 г | 2 | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | будет исключён из договора аренды. Данный объект не эксплуатируется 2 года
245 | Михайловский | Октябрьский | Октябрьский Муниципальный район | Покровское сп | Склад ГСМ котельной 2/6 теплового района "Октябрьский" | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | КА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | На станции налива темных нефтепродуктов в автоцистерны не обеспечина прекращение операции налива и запрет запуска двигателей авто. при превышении уровня концентрации паров нефтепродуктов | ст.9 ФЗ " О промышленной безопасности ОПО" от 21.07.1997г № 116; п.2.4.16 "Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов и нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | "Межотраслевые правила по охране труда при экспл. нефтебаз,складов ГСМ",утв. Постановлением Пр.№ 33 от 06.05.2002г п.1.4.4 | 30.09.2014 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.Д.Чирков | Начальник участка | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | МБ | 50000 | ОР | Направлено письмо главе администрации Октябрьского Муниципального района Д.А.Никофорову от 29.04.2015г №431 | Получен ответ от главы администрации Октябрьского Муниципального района Д.А. Никифорова за №363 от 19.05.2015 г | 2 | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | будет исключён из договора аренды. Данный объект не эксплуатируется 2 года
246 | Михайловский | Октябрьский | Октябрьский Муниципальный район | Покровское сп | Склад ГСМ котельной 2/6 теплового района "Октябрьский" | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | КА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | На станции налива темных нефтепродуктов в автоцистерны в автоцистерны не оборудованы спец. устройствами для предотвращения выезда цистерн с опущенной наливной горловиной | ст.9 ФЗ " О промышленной безопасности ОПО" от 21.07.1997г № 116; п.2.4.18 "Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов и нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" приказ от 26.12.2012г. №777 п.8.16 | 30.09.2014 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.Д.Чирков | Начальник участка | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | МБ | 20000 | ОР | Направлено письмо главе администрации Октябрьского Муниципального района Д.А.Никофорову от 29.04.2015г №431 | Получен ответ от главы администрации Октябрьского Муниципального района Д.А. Никифорова за №363 от 19.05.2015 г | 2 | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | будет исключён из договора аренды. Данный объект не эксплуатируется 2 года
247 | Михайловский | Октябрьский | Октябрьский Муниципальный район | Покровское сп | Склад ГСМ котельной 2/6 теплового района "Октябрьский" | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | КА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | На станции налива темных нефтепродуктов в автоцистерны отсутствуют блокировки против запуска насосов для перекачки нефтепродуктов при отсутствии заземления | ст.9 ФЗ " О промышленной безопасности ОПО" от 21.07.1997г № 116; п.2.4.19 "Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов и нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | "Межотраслевые правила по охране труда при экспл. нефтебаз,складов ГСМ",утв. Постановлением Пр.№ 33 от 06.05.2002г п.3.5.6 | 30.09.2014 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.Д.Чирков | Начальник участка | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | МБ | 15000 | ОР | Направлено письмо главе администрации Октябрьского Муниципального района Д.А.Никофорову от 29.04.2015г №431 | Получен ответ от главы администрации Октябрьского Муниципального района Д.А. Никифорова за №363 от 19.05.2015 г | 2 | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | будет исключён из договора аренды. Данный объект не эксплуатируется 2 года
248 | Михайловский | Октябрьский | Октябрьский Муниципальный район | Покровское сп | Склад ГСМ котельной 2/6 теплового района "Октябрьский" | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | КА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | При наливе нефтепродукта должны использоваться телескопические трубы, для исключения налива падующей струёй | п.2.4.7 "Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов и нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" приказ от 26.12.2012г. №777 п.8.5 | 30.09.2014 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.Д.Чирков | Начальник участка | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | МБ | 80000 | ОР | Направлено письмо главе администрации Октябрьского Муниципального района Д.А.Никофорову от 29.04.2015г №431 | Получен ответ от главы администрации Октябрьского Муниципального района Д.А. Никифорова за №363 от 19.05.2015 г | 2 | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | будет исключён из договора аренды. Данный объект не эксплуатируется 2 года
249 | Михайловский | Октябрьский | Октябрьский Муниципальный район | Покровское сп | Склад ГСМ котельной 2/6 теплового района "Октябрьский" | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | КА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | На нагнетательных трубопроводах после насосов отсутствует установка обратных клапанов для предотвращения перемещения транспортируемых жидкостей обратным ходом | п.5.4.3"Общие правила взрывоопасности для взрывопожароопасных, химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".ПБ 09-540-03п.2.9.4"Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | 34.23.501.-2005г."Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций" п.3.3.3 | 30.09.2014 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.Д.Чирков | Начальник участка | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | МБ | 15000 | ОР | Направлено письмо главе администрации Октябрьского Муниципального района Д.А.Никофорову от 29.04.2015г №431 | Получен ответ от главы администрации Октябрьского Муниципального района Д.А. Никифорова за №363 от 19.05.2015 г | 2 | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | будет исключён из договора аренды. Данный объект не эксплуатируется 2 года
250 | Михайловский | Октябрьский | Октябрьский Муниципальный район | Покровское сп | Склад ГСМ котельной 2/6 теплового района "Октябрьский" | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | КА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | В насосных станциях отсутствует контроль загозованности по предельно допустимой концентрации нижнему концентрационному пределу взрываемости, средства автоматического газового анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых велечин. Все случаи загазованности должны фиксироваться приборами. | п.2.9.22"Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | 34.23.501.-2005г."Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций" п.1.2.4.; "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" приказ от 26.12.2012г. № 777 п.33 | 30.10.2014 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.Д.Чирков | Начальник участка | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | МБ | 80000 | ОР | Направлено письмо главе администрации Октябрьского Муниципального района Д.А.Никофорову от 29.04.2015г №431 | Получен ответ от главы администрации Октябрьского Муниципального района Д.А. Никифорова за №363 от 19.05.2015 г | 2 | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | будет исключён из договора аренды. Данный объект не эксплуатируется 2 года
251 | Михайловский | Октябрьский | Октябрьский Муниципальный район | Покровское сп | Склад ГСМ котельной 2/6 теплового района "Октябрьский" | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | КА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | Системы аварийной вентиляции не включаются автоматически от установленных в помещении газоанализаторов | п.3.5.11. "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | 34.23.501.-2005г."Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций" п.1.2.7 | 30.09.2013 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.Д.Чирков | Начальник участка | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | МБ | 50000 | ОР | Направлено письмо главе администрации Октябрьского Муниципального района Д.А.Никофорову от 29.04.2015г №431 | Получен ответ от главы администрации Октябрьского Муниципального района Д.А. Никифорова за №363 от 19.05.2015 г | 2 | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | будет исключён из договора аренды. Данный объект не эксплуатируется 2 года
252 | Михайловский | Октябрьский | Октябрьский Муниципальный район | Покровское сп | Склад ГСМ котельной 2/6 теплового района "Октябрьский" | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | КА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | Отсутствуют дублирующие электроприводные задвижки резервуаров, установленные вне обвалования. | п.2.6.41. "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | "Межотраслевые правила по охране труда при экспл. нефтебаз,складов ГСМ",утв. Постановлением Пр.№ 33 от 06.05.2002г п.3.10.4 | 30.05.2013 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.Д.Чирков | Начальник участка | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | МБ | 90000 | ОР | Главе администрации Октябрьского Муниципального района Д.А.Никофорову от 29.04.2015г №431 | Получен ответ от главы администрации Октябрьского Муниципального района Д.А. Никифорова за №363 от 19.05.2015 г | 2 | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | будет исключён из договора аренды. Данный объект не эксплуатируется 2 года
253 | Михайловский | Октябрьский | Октябрьский Муниципальный район | Покровское сп | Склад ГСМ котельной 2/6 теплового района "Октябрьский" | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | КА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | Налив в резервуары осущствляется падающей струёй. | Раздел 3.11. "правила устройств вертикальных цилиндрически стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов", утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 9.06 2003 №76 | "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" приказ от 26.12.2012г. №777 п.7.22 | 30.09.2013 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.Д.Чирков | Начальник участка | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | МБ | 25000 | ОР | Направлено письмо главе администрации Октябрьского Муниципального района Д.А.Никофорову от 29.04.2015г №431 | Получен ответ от главы администрации Октябрьского Муниципального района Д.А. Никифорова за №363 от 19.05.2015 г | 2 | После подписания Генеральным директором КГУП "Примтеплоэенерго" дополнительного соглашения к договору аренды имущества, данный объект будет исключен из договора аренды имущества | будет исключён из договора аренды. Данный объект не эксплуатируется 2 года
254 | Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Ярославское городское поселение | Склад ГСМ котельной 4/4 теплового района "Хорольский" | Направлено письмо генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" "о нецелесообразности эксплуатации склада" | ДА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | На линиях всасывания и нагнетания насосов не установлены запорные или отсекающие устройства с дистационным управлением. | п.4.1.2."Общие правила взрывоопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтепнрнрабатывающих производств".ПБ 09-540-03;п.2.9.8."Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ09-560-03 | "Межотраслевые правила по охране труда при экспл. нефтебаз,складов ГСМ",утв. Постановлением Пр.№ 33 от 06.05.2002г п.2.2.4; "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" приказ от 26.12.2012г. №777 п.20 | 30.10.2014 | 4 | 2 | Бронников О.Н. | В.П.Крылов | Начальник производства теплового района | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | НО | 300000 | ОР | Собственник отсутствует, ПТО филиала готовит смету с расчетом мероприятий по устранению выявленных нарушений по предписанию | нет | 3 | Генеральному директору КГУП "Примтеплоэн." А.В.Григорьевой направлено письмо от 22.05.2015г. исход. № 235 о предоставлении информации по складу ГСМ котельной 4/4 | 14-дней
255 | Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Ярославское городское поселение | Склад ГСМ котельной 4/4 теплового района "Хорольский" | В связи с тем, что собственник данного объекта отсутствует, направлено письмо генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" "о нецелесообразности эксплуатации склада" | ДА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | Технологические трубопроводы, проходящие через стены насосной, не заключины в специальные гильзы или футляры | п.5.5.5."Общие правила взрывоопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтепнрнрабатывающих производств".ПБ 09-540-03;п.2.8.2."Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ09-560-03; п.5.1.22."Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". ПБ 03-585-03 | 34.23.501.-2005г."Методические указания по эксплуатации мазутных хозяйств тепловых электростанций" п.5.1.40 | 30.10.2014 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.П.Крылов | Начальник производства теплового района | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | НО | 50000 | ОР | Собственник отсутствует, ПТО филиала готовит смету с расчетом мероприятий по устранению выявленных нарушений по предписанию | нет | 3 | Генеральному директору КГУП "Примтеплоэн." А.В.Григорьевой направлено письмо от 22.05.2015г. исход. № 235 о предоставлении информации по складу ГСМ котельной 4/4 | 14дней
256 | Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Ярославское городское поселение | Склад ГСМ котельной 4/4 теплового района "Хорольский" | В связи с тем, что собственник данного объекта отсутствует, направлено письмо генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" "о нецелесообразности эксплуатации склада" | ДА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | В насосных станциях отсутствует контроль загозованности по предельно допустимой концентрации нижнему концентрационному пределу взрываемости, средства автоматического газового анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых велечин. Все случаи загазованности должны фиксироваться приборами. | п.2.9.22. "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" приказ от 26.12.2012г. №777 п.33 | 30.10.2013 | 4 | 2 | Бронников О.Н. | В.П.Крылов | Начальник производства теплового района | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | НО | 200000 | ОР | Собственник отсутствует, ПТО филиала готовит смету с расчетом мероприятий по устранению выявленных нарушений по предписанию | нет | 3 | Генеральному директору КГУП "Примтеплоэн." А.В.Григорьевой направлено письмо от 22.05.2015г. исход. № 235 о предоставлении информации по складу ГСМ котельной 4/4 | 14-дней
257 | Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Ярославское городское поселение | Склад ГСМ котельной 4/4 теплового района "Хорольский" | В связи с тем, что собственник данного объекта отсутствует, направлено письмо генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" "о нецелесообразности эксплуатации склада" | ДА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | Система аварийной вентиляци не включается автоматически от установленных в помещении газоанализаторов. | п.3.5.11. "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | "Межотраслевые правила по охране труда при экспл. нефтебаз,складов ГСМ",утв. Постановлением Пр.№ 33 от 06.05.2002г п.2.5.6 | 30.05.2013 | 4 | 2 | Бронников О.Н. | В.П.Крылов | Начальник производства теплового района | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | НО | 200000 | ОР | Собственник отсутствует, ПТО филиала готовит смету с расчетом мероприятий по устранению выявленных нарушений по предписанию | нет | 3 | Генеральному директору КГУП "Примтеплоэн." А.В.Григорьевой направлено письмо от 22.05.2015г. исход. № 235 о предоставлении информации по складу ГСМ котельной 4/4 | 14-дней
258 | Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Ярославское городское поселение | Склад ГСМ котельной 4/4 теплового района "Хорольский" | В связи с тем, что собственник данного объекта отсутствует, направлено письмо генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" "о нецелесообразности эксплуатации склада" | ДА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | Отсутствуют дублирующие электроприводные задвижки резервуаров, установленные вне обвалования. | п.2.6.41. "Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" приказ от 26.12.2012г. №777 п.10.39 | 30.10.2013 | 4 | 2 | Бронников О.Н. | В.П.Крылов | Начальник производства теплового района | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | НО | 250000 | ОР | Собственник отсутствует, ПТО филиала готовит смету с расчетом мероприятий по устранению выявленных нарушений по предписанию | нет | 3 | Генеральному директору КГУП "Примтеплоэн." А.В.Григорьевой направлено письмо от 22.05.2015г. исход. № 235 о предоставлении информации по складу ГСМ котельной 4/4 | 14 дней
259 | Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Ярославское городское поселение | Склад ГСМ котельной 4/4 теплового района "Хорольский" | В связи с тем, что собственник данного объекта отсутствует, направлено письмо генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" "о нецелесообразности эксплуатации склада" | ДА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | Расстояние от насосной станции, до железнодорожной сливоналивной эстакады не соответствуют требованиям норм и правил промышленной безопасности | ст.9 ФЗ " О промышленной безопасности ОПО" от 21.07.1997г № 116; п.2.6.2 "Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов и нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 | "Межотраслевые правила по охране труда при экспл. нефтебаз,складов ГСМ",утв. Постановлением Пр.№ 33 от 06.05.2002г п.3.4.2 | 30.09.2014 | 3 | 2 | Бронников О.Н. | В.П.Крылов | Начальник производства теплового района | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании |  | Собственник отсутствует, ПТО филиала готовит смету с расчетом мероприятий по устранению выявленных нарушений по предписанию | нет | 3 | Генеральному директору КГУП "Примтеплоэн." А.В.Григорьевой направлено письмо от 22.05.2015г. исход. № 235 о предоставлении информации по складу ГСМ котельной 4/4 | невыполнимо
260 | Михайловский | Хорольский | Хорольский МР | Ярославское городское поселение | Склад ГСМ котельной 4/4 теплового района "Хорольский" | Направлено письмо генеральному директору КГУП "Примтеплоэнерго" "о нецелесообразности эксплуатации склада" | ДА | 02П/04-17 | 2012-07-27 | Плотников В.А. | На линиях всасывания и нагнетания насосов не установлены запорные или отсекающие устройства с дистационным управлением. | п.4.1.2."Общие правила взрывоопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтепнрнрабатывающих производств".ПБ 09-540-03;п.2.9.8."Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ09-560-03 | "Межотраслевые правила по охране труда при экспл. нефтебаз,складов ГСМ",утв. Постановлением Пр.№ 33 от 06.05.2002г п.2.2.4; "Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов" приказ от 26.12.2012г. №777 п.20 | 30.10.2014 | 4 | 2 | Бронников О.Н. | В.П.Крылов | Начальник производства теплового района | Приказ о назначении ответственных № 484 а | 25.07.2012г | не выполнено |  |  | НО | 300000 | ОР | Собственник отсутствует, ПТО филиала готовит смету с расчетом мероприятий по устранению выявленных нарушений по предписанию | нет | 3 | Генеральному директору КГУП "Примтеплоэн." А.В.Григорьевой направлено письмо от 22.05.2015г. исход. № 235 о предоставлении информации по складу ГСМ котельной 4/4 | 14-дней
261 | Находкинский |  |  | Находкинский гор. округ | Котельная № 1.1 ул. Пирогова 13 | выполнено | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Определить техническое состояние трубопровода 1У категории котельной, на основании проведенной ЭПБ. | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-04-30 |  |  | Макарова Ю.П. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | выполнено |  |  | СРП | 90000 | СМ |  |  | 2 | выполнено
262 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 1.3 ул. Судоремонтная 5 | комплектация автоматики | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Организовать водно-химический режим в соответствии с НТД, с осуществлением деаэрация питательной воды для паровых энергетических котлов. | Ст.9ч.1 ФЗ №116 п.8.1.1 ПБ 10-574-03; п.8.1.2 ПБ 10-574-03 |  | 2015-04-30 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | НО | 700 | ОР | Письмо в Администрацию НГО №1.2-2686 от 30.04.2015г. | нет ответа | 2 | в рем программе нет., необходима автоматика | 60
263 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 1.3 ул. Судоремонтная 5 | после запкска | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Произвести пусконаладочные работы и режимные испытания котла ДКВР 20/13 ст. .№ 3, после замены поверхностей нагрева. | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ п.10.3.1 ПБ 10-574-03; п.10.3.5 ПБ 10-574-03; п.2.4.8. ПТЭ ТЭУ |  | 2015-04-30 | 1 | 2 | Козак А.А. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 2 | ПНР после запуска котельных | 30
264 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 1.3 ул. Судоремонтная 5 | рремпрограмма | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Произвести ремонтно-восстановительные работы экономайзера котла ст.№1 ДЕ 25-14ГМ, на основании отрицательного заключение ЭПБ. | ФНП п.5.245 |  | 2015-04-30 | 4 | 1 | Шак А.О. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | РП | 3347348 | СМ |  |  | 2 | РП 2015 г. | 60
265 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 1.4 ул. тимирязева | после запкска | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Произвести пусконаладочные работы и режимные испытания обоих водогрейных котлов, после замены поверхностей нагрева. | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ п.10.3.1 ПБ 10-574-03; п.10.3.5 ПБ 10-574-03; п.2.4.8. ПТЭ ТЭУ |  | 2015-04-30 | 1 | 2 | Козак А.А. | Федяев А.В | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 4 | ПНР после запуска котельных | 30
266 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 1.4 ул. тимирязева | рремпрограмма | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Выполнить ремонтно-восстановительные работы 3-х емкостей запаса топлива на основании отрицательное заключение ЭПБ. | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ |  | 2015-04-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Шак А.О. | Федяев А.В | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | РМ | 229808 | СМ |  |  | 2 | РП 2015 г. | 60
267 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 1.5 Ул. Макарова, 85 | комплектация автоматики | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Установить регистрирующие приборы. | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ п.6.1.1, п.6.1.2. ПБ 10-574-03 |  | 2015-04-30 | 3 | 1 | Козак А.А. | Федяев А.В | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  | СРП | 450000 | ОР |  |  | 3 | установлены, но нет комплектации автоматики | 30
268 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 1.5 Ул. Макарова, 85 | нет нагрузки | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Выполнить режимные карты по эксплуатации котла ст..№ 4 ГМ-50. | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ П. 8.1.5. ПБ 10-574-03 |  | 2015-04-30 | 2 | 2 | Козак А.А. | Федяев А.В | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | после запуска котельных в режиме | 30
269 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 1.7 ул. Вознисенская,8 м | комплектация автоматики | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Установить приборы безопасности на котлах (ЗСК) по срабатыванию защит. | п.5.3.52 ПТЭ ТЭУ; п.5.3.60 ПТЭ ТЭУ |  | 2015-04-30 | 1 | 1 | Козак А.А. | Морозоа С.В. | Начальник СЭК | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | не подключена автоматика | 30
270 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 1.7 ул. Вознисенская,8 м | к ОЗП | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Оформить допуск в эксплуатацию вновь смонтированных котлов | Приказ ФС РТН №212 от 07.04.2008г. ПТЭ ТЭУ п.2.4.8 |  | 2015-04-30 | 1 | 2 | Макарова Ю.П. | Морозоа С.В. | Начальник СЭК | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  | СРП | 300000 | ОР |  |  | 3 | неоходим проект | 30
271 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 1.7 ул. Вознисенская,8 м | рремпрограмма | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Выполнить паспорт и тепловую изоляцию вновь смонтированной дымовой трубы. | ФНП п.5.245 |  | 2015-04-30 | 4 | 2 | Макарова Ю.П. Шак А.О. | Федяев А.В | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  | РМ | 124237 | СМ |  |  | 3 | изоляция - РП 2015 г. | 30
272 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 2.2 ул. Седова, 2а | к ОЗП | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Оформить допуск в эксплуатацию обоих вновь установленных котлов. | Приказ ФС РТН №212 от 07.04.2008г. ПТЭ ТЭУ п.2.4.8 |  | 2015-04-30 | 1 | 2 | Макарова Ю.П. | Морозоа С.В. | Начальник СЭК | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | СРП | 100000 | ОР |  |  | 2 | необходим проет | 30
273 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 2.2 ул. Седова, 2а | в работе автоматика | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Установить приборы безопасности на котлах (ЗСК) по срабатыванию защит. | п.5.3.52 ПТЭ ТЭУ; п.5.3.60 ПТЭ ТЭУ |  | 2015-04-30 | 4 | 1 | Козак А.А. | Морозоа С.В. | Начальник СЭК | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | СРП | 0 |  |  |  | 2 | в работке,нет автоматики | 30
274 | Находкинский |  |  | Находкинский гор. округ | Котельная № 2.2 ул. Седова, 2а | выполнено | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Выполнить ремонт здания котельной, на основание отрицательного заключения ЭПБ. | СНИП ¦¦-35-76 |  | 2015-04-30 | 4 | 1 | Шак А.О. | Федяев А.В | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | выполнено |  |  | РМ | 176881 | СМ |  |  | 2 | выполнено | 60
275 | Находкинский |  |  | Находкинский гор. округ | Котельная № 2.3 ул. Владивостокская, 34 | выполнено | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Получить заключение ЭПБ экономайзера ЭБ1-808И ст. № 1. | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-04-30 | 1 | 1 |  | Федяев А.В | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | выполнено |  |  | СРП | 0 | СМ |  |  |  | выполнено | 20
276 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 2.3 ул. Владивостокская, 34 | комплектация автоматики | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Провести пуско-наладочные испытания после проведения капремонта ТУ с заменой котловых щитов и автоматики котел № 1,№2 | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ п.10.3.1 ПБ 10-574-03; п.10.3.5 ПБ 10-574-03; п.2.4.8. ПТЭ ТЭУ |  | 2015-04-30 | 4 | 2 | Козак А.А. | Федяев А.В | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | СРП | 500000 | ОР |  |  | 2 | не укомплектовано автоматикой | 30
277 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 3.3 ул.Школьная , 24 | паспортизация 2015 г в графике эпб | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Выполнить регистрацию редукционной установки в РТН и получить заключение ЭПБ | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-04-30 | 2 | 2 | Макарова Ю.П. | Федяев А.В | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  | ЭПБ | 0 |  |  |  | 4 | ждем паспорта от экспертов | 60
278 | Находкинский |  |  | Находкинский гор. округ | Котельная № 3.3 ул.Школьная , 24 | выполнено | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Определить техническое состояние экономайзера котла ст. .№ 4, на основании проведенной ЭПБ. | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-04-30 | 1 | 1 |  | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | выполнено |  |  | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 4 | ждем паспорта от экспертов
279 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная№ 3.4 ул. Красноармейская,24 | из предписания исключено | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Произвести ремонт котла №2 (рег.№2739), на основании отрицательного заключение ЭПБ. | ФНП п.5.245 |  | 2015-04-30 | 3 | 1 | Шак А.О. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  | НО | 7175532 | СМ |  |  | 1
280 | Находкинский |  |  | Находкинский гор. округ | Котельная№ 3.4 ул. Красноармейская,24 | выполнено | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Определить техническое состояние экономайзера котла ст.№5, на основании заключения ЭПБ | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-04-30 |  |  | Макарова Ю.П. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | выполнено |  |  | ЭПБ | 30000 | СМ |  |  | 2 | получено отрицат заключение необ. Капремонт
281 | Находкинский |  |  | Находкинский гор. округ | Котельная № 4.1 ул. Сидоренко,11 | выполнено | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Определить техническое состояние трубопровода 1У категории котельной, на основание проведенной ЭПБ. | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-04-30 | 1 | 1 | Макарова Ю.П. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | выполнено |  |  | ЭПБ | 90000 | СМ |  |  | 3 | ждем паспорта от экспертов | 30
282 | Находкинский |  |  | Находкинский гор. округ | Котельная № 4.1 ул. Сидоренко,11 | выполнено | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Определить техническое состояние котла ст. .№ 1, на основании проведенной ЭПБ. | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-04-30 |  |  | Макарова Ю.П. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | выполнено |  |  | ЭПБ | 40000 | СМ |  |  | 3 | выполнено
283 | Находкинский |  |  | Находкинский гор. округ | Котельная № 4.1 ул. Сидоренко,11 | выполнено | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Определить техническое состояние котла ст. .№ 3, на основании проведенной ЭПБ. | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-04-30 |  |  | Макарова Ю.П. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | выполнено |  |  | ЭПБ | 40000 | СМ |  |  | 3 | выполнено
284 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 4.4 ул. Садовая, 1 | АМК (МК) | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Произвести вынос встроенной твердотопливной (уголь) котельной из подвального помещения школы № 8. | СНИП ¦¦-35-76 |  | 2015-04-30 | 4 | 1 | Шак А.О. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | МБ | 4646473 | СМ | Муниципальный контракт № 0120300010214000261-0060336-02 от 09.09.2014г. между Администрацией Находкинского г.о. и КГУП "Примтеплоэнерго" | не требуется ответ | 2 | в работе закупка модулей | 60
285 | Находкинский |  |  | Находкинский гор. округ | Котельная № 4.8 ул. 2-ая Промышленная, 1 | выполнено | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Определить техническое состояние котла ст. .№ 2, на основании проведенной ЭПБ. | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-04-30 |  |  | Макарова Ю.П. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | выполнено |  |  | ЭПБ | 35000 | СМ |  |  | 3 | выполнено
286 | Находкинский |  |  | Находкинский гор. округ | Котельная № 4.8 ул. 2-ая Промышленная, 1 | выполнено | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Определить техническое состояние экономайзера , на основании проведенной ЭПБ. | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-04-30 | 1 | 1 | Макарова Ю.П. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | выполнено |  |  | ЭПБ | 30000 | СМ |  |  | 3 | ждем закл. ЭПБ от экспертов | 10
287 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 4.8 ул. 2-ая Промышленная, 1 | реконструкция | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Организовать водно-химический режим в соответствии с НТД, с осуществлением деаэрация питательной воды для паровых энергетических котлов. | Ст.9ч.1 ФЗ №116 п.8.1.1 ПБ 10-574-03; п.8.1.2 ПБ 10-574-03 |  | 2015-04-30 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  | КБ | 500000 | СМ |  |  | 3 | реконструкция котельной | 60
288 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 4.13 ул. Малиновского, 30а | 3 котел получено, 4 котел ПНР после запуска | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Выполнить режимные карты по эксплуатации котлов и ВХР. | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ П. 8.1.5. ПБ 10-574-03 |  | 2015-04-30 | 1 | 2 | Козак А.А. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | 3 котел-выполнено , 4 котел- капремонт | 30
289 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная № 4.13 ул. Малиновского, 30а | комплектация автоматики | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Установить автоматический регулятор давления сетевой воды в обратном трубопроводе. | п.5.3.52 ПТЭ ТЭУ; п.5.3.60 ПТЭ ТЭУ |  | 2015-04-30 | 1 | 1 | Козак А.А. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  | СРП | 50000 | ОР |  |  | 3 | в работе комплектация регулятора | 30
290 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Котельная№ 4.14 ул. Береговая, 14а | АМК (МК) | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Произвести вынос встроенной жидкотопливной котельной из двухэтажного жилого дома. | СНИП ¦¦-35-76 |  | 2015-04-30 | 4 | 1 | Шак А.О. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | МБ | 4646473 | СМ | Муниципальный контракт № 0120300010214000261-0060336-02 от 09.09.2014г. между Администрацией Находкинского г.о. и КГУП "Примтеплоэнерго" | нетребуется ответ | 2 | в работе закупка модулей | 60
291 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Врангель | Котельная № 5.2 пос. Врангель ул. Васяновича, 11 | нет в ремпрограмме письмо в администрацию | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Закончить ремонт мазутной емкости V-5000м³. | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ |  | 2015-04-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н Шак А.О. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | НО | 8851138 | СМ | Письмо в Администрацию НГО №1.2-2686 от 30.04.2015г. | нет ответа | 2 | не вошло в РП 2015 | 60
292 | Находкинский |  |  | п. Врангель | Котельная № 5.2 пос. Врангель ул. Васяновича, 11 | выполнено | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Определить техническое состояние котла ст. .№ 6, на основании проведенной ЭПБ. | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-04-30 | 1 | 1 | Макарова Ю.П. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | выполнено |  |  | ЭПБ | 50000 | СМ |  |  | 2 | ждем закл. ЭПБ от экспертов | 10
293 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Врангель | Котельная № 5.4 пос. Врангель ул. Железнодорожная, 4 | в работе | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Получить допуск в эксплуатацию обоих вновь установленных жидкотопливных котлов после монтажа. | Приказ ФС РТН №212 от 07.04.2008г. ПТЭ ТЭУ п.2.4.8 |  | 2015-04-30 | 1 | 2 | Макарова Ю.П. | Морозов С.В. | Начальник СЭК | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | НО | 300000 | ОР |  |  | 2 | необходим проект | 30
294 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Врангель | Котельная № 5.4 пос. Врангель ул. Железнодорожная, 4 | комплектация автоматики | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Установить приборы безопасности на котлах (ЗСК) по срабатыванию защит. | п.5.3.52 ПТЭ ТЭУ; п.5.3.60 ПТЭ ТЭУ |  | 2015-10-01 | 1 | 1 | Козак А.А. | Морозов С.В. | Начальник СЭК | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  |  | на осмечивании |  |  |  | 2 | приборы установлены, необх. Продкл. Автоматики | 30
295 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Южно-Морской | Котельная № 6.1 пос. Южно-Морской ул. Центральная, 9ж | после запуска | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Произвести пусконаладочные работы и режимные испытания котла ДКВР 6,5/13 ст..№ 1 после замены котлового щита и схемы автоматики. | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ п.10.3.1 ПБ 10-574-03; п.10.3.5 ПБ 10-574-03; п.2.4.8. ПТЭ ТЭУ |  | 2015-07-07 | 3 | 2 | Козак А.А. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 | ПНР после запуска котельных | 30
296 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Южно-Морской | Котельная № 6.1 пос. Южно-Морской ул. Центральная, 9ж | комплектация автоматики | ДА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Организовать водно–химический режим, и деаэрацию питательной воды в автоматическом режиме. | Ст.9ч.1 ФЗ №116 п.8.1.1 ПБ 10-574-03; п.8.1.2 ПБ 10-574-03 |  | 2015-10-01 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 03.03.2015г. | не выполнено |  |  | РП | 366500 | СМ |  |  | 2 | РП 2015 г. | 60
297 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Южно-Морской | Котельная № 6.2 пос. Южно-Морской "Агаровый завод" | после запуска | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Произвести пусконаладочные работы и режимные испытания котлов ст. № 2 и № 3 после замены котловых щитов автоматики и кап. ремонта. | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ п.10.3.1 ПБ 10-574-03; п.10.3.5 ПБ 10-574-03; п.2.4.8. ПТЭ ТЭУ |  | 2015-04-30 | 4 | 2 | Козак А.А. |  |  | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 | ПНР после запуска котельных | 30
298 | Находкинский |  |  | п. Южно-Морской | Котельная № 6.2 пос. Южно-Морской "Агаровый завод" | выполнено | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Определить техническое состояние котла ст. .№ 2, на основании проведенной ЭПБ. | Ст.13 ч.1 ФЗ №116 |  | 2015-05-01 |  |  | Макарова Ю.П. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | выполнено |  |  | ЭПБ | 50000 | СМ |  |  | 3 | выполнено
299 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Южно-Морской | Котельная № 6.2 пос. Южно-Морской "Агаровый завод" | реконструкция | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Выполнить ремонтно-восстановительные работы экономайзера котла № 4, на основании отрицательного заключения ЭПБ. | ФНП п.5.245 |  | 2015-10-01 | 4 | 1 | Шак А.О. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  | РП | 1960030 | СМ |  |  | 3 | РП 2015 г. | 60
300 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Южно-Морской | Котельная № 6.2 пос. Южно-Морской "Агаровый завод" | комплектация автоматики | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Организовать водно-химический режим в соответствии с НТД, с осуществлением деаэрация питательной воды для паровых энергетических котлов. | Ст.9ч.1 ФЗ №116 п.8.1.1 ПБ 10-574-03; п.8.1.2 ПБ 10-574-03 |  | 2015-10-01 | 4 | 1 | Филин А.Ю. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  | НО | 500000 | ОР |  |  | 3 | не вкл. В РП 2015 необходима автоматика | 60
301 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Анна | Котельная № 6.5 пос. Анна ул. Набережная | после запуска | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Произвести пусконаладочные работы и режимные испытания котла № 2 ДКВР 4/13 ст..№ 1 после замены котлового щита и схемы автоматики. | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ п.10.3.1 ПБ 10-574-03; п.10.3.5 ПБ 10-574-03; п.2.4.8. ПТЭ ТЭУ |  | 2015-04-30 | 3 | 2 | Козак А.А. |  |  | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | после запуска котельных в режиме | 30
302 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Анна | Котельная № 6.5 пос. Анна ул. Набережная | после запуска | ХВ | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Выполнить режимные карты по эксплуатации котлов и наладки ВХР. | Ст.9ч.1 Федерального закона №116-ФЗ П. 8.1.5. ПБ 10-574-03 |  | 2015-04-30 | 3 | 2 | Козак А.А. |  |  | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | после запуска котельных в режиме | 30
303 | Находкинский |  |  | Находкинский гор. округ | Участок тепловых сетей | выполнено | КА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Оформить допуск в эксплуатацию вновь смонтированных тепловых сетей от котельной № 3.3 | Приказ ФС РТН №212 от 07.04.2008г. |  | 2015-04-30 |  |  | Чащин П.И. | Маруга С.В. | Начальник СЭТС | № 70 | 2015-03-03 | выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | выполнено
304 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Участок тепловых сетей | нет документов от подрядчиков | КА | № П-Р-125-04П020 | 2015-02-19 | Ленников С.В. | Оформить допуск в эксплуатацию вновь смонтированных тепловых сетей от ООО«Техстройдом». | Приказ ФС РТН №212 от 07.04.2008г. |  | 2015-04-30 | 2 | 2 | Чащин П.И. | Маруга С.В. | Начальник СЭТС | № 70 | 2015-03-03 | не выполнено |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 | документация у подрядчиков
305 | Находкинский |  |  | п. Южно-Морской | ТСУ 5 | выполнено | ХВ | № 02П/04-23 | 2013-10-14 | Плотников В.А. | Проведение ЭПБ с паспортизацией технологических трубопроводов | Ст.9 ФЗ №116 п.4.7.15-4.7.21 ПБ 09-540-03 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2015-07-07 |  |  | Макарова Ю.П. |  |  | № 507 | 2013-10-31 | выполнено |  |  | ЭПБ | 120000 | СМ |  |  | 3 | выполнено | 90
306 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | ТСУ 1 | заявка на проектые работы в КГУП | ДА | № 02П/04-23 | 2013-10-14 | Плотников В.А. | Разработать проект автоматической сигнализации ( насосы применяемые при нагнетании горючих жидкостей оснастить: блокировками, исключающими пуск или прекращающие работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений, средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях) | Ст.9 ФЗ № 116 п.4.1.12 ПБ 09-540-03 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2014-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 507 | 31.10.2013г. | не выполнено |  |  | НО | 200000 | ОР |  |  | 2 | необходим проект | 90
307 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский гор. округ | ТСУ 2 | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/04-23 | 2013-10-14 | Плотников В.А. | Разработать проект автоматической сигнализации (насосы применяемые при нагнетании горючих жидкостей оснастить: блокировками, исключающими пуск или прекращающие работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений, средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях) | Ст.9 ФЗ № 116 п.4.1.12 ПБ 09-540-04 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2014-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 507 | 2013-10-31 | не выполнено |  |  | НО | 200000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
308 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский гор. округ | ТСУ 3 | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/04-23 | 2013-10-14 | Плотников В.А. | Разработать проект автоматической сигнализации ( насосы применяемые при нагнетании горючих жидкостей оснастить: блокировками, исключающими пуск или прекращающие работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений, средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях) | Ст.9 ФЗ № 116 п.4.1.12 ПБ 09-540-04 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2014-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 507 | 2013-10-31 | не выполнено |  |  | НО | 200000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
309 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Врангель | ТСУ 4 | заявка на проектые работы в КГУП | ДА | № 02П/04-23 | 2013-10-14 | Плотников В.А. | Разработать проект автоматической сигнализации ( насосы применяемые при нагнетании горючих жидкостей оснастить: блокировками, исключающими пуск или прекращающие работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений, средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях) | Ст.9 ФЗ № 116 п.4.1.12 ПБ 09-540-04 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2014-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 507 | 31.10.2013г. | не выполнено |  |  | НО | 200000 | ОР |  |  | 2 | необходим проект | 90
310 | Находкинский |  | Находкинский ГО | п. Южно-Морской | ТСУ 5 | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/04-23 | 2013-10-14 | Плотников В.А. | Разработать проект автоматической сигнализации ( насосы применяемые при нагнетании горючих жидкостей оснастить: блокировками, исключающими пуск или прекращающие работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений, средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях) | Ст.9 ФЗ № 116 п.4.1.12 ПБ 09-540-04 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2014-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 507 | 2013-10-31 | не выполнено |  |  | НО | 200000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
311 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Склад ГСМ Восточного района | заявка на проектые работы в КГУП | ДА | № 02П/04-23 | 2013-10-14 | Плотников В.А. | Разработать проект автоматической сигнализации ( насосы применяемые при нагнетании горючих жидкостей оснастить: блокировками, исключающими пуск или прекращающие работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений, средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях) | Ст.9 ФЗ № 116 п.4.1.12 ПБ 09-540-04 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2014-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 507 | 31.10.2013г. | не выполнено |  |  | НО | 200000 | ОР |  |  | 2 | необходим проект | 90
312 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Сливо-наливные эстакады ( ТСУ 2) | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Обеспечить прекращение операции налива и запрет запуска двигателей автомобилей при превышении концентрации паров нефтепродуктов на станции и пункте налива более 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени (заказать проект автоматики налива) | Ст.9 ФЗ №116 п.2-4-16 ПБ 09-540-03 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2013-10-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
313 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Сливо-наливные эстакады ( ТСУ 2) | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Оборудовать станции налива специальными устройствами (светофорами, шлагбаумами и т.п.) для предотвращения выезда заполненных нефтепродуктами автоцистерн с опущенными в них горловины наливными устройствами | Ст.9 ФЗ №116 п.2-4-18 ПБ 09-540-03 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2013-10-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 150000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
314 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Сливо-наливные эстакады ( ТСУ 2) | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | На станции налива нефтепродуктов в автоцистерны установить блокировки исключающие возможность запуска насосов для перекачки нефтепродуктов при отсутствии такого заземления (заказать проект автоматической блокировки) | Ст.9 ФЗ №116 п.2-4-19 ПБ 09-540-03 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2013-10-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 120000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
315 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Сливо-наливные эстакады ( ТСУ 2) | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Установить автоматические предельные ограничители уровня налива (заказать проект автоматики налива) | Ст.9 ФЗ №116 п.2-4-9 ПБ 09-540-03 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2013-10-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
316 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Насосная станции (ТСУ 2) | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | На линиях всасывания и нагнетения насосов установить запорные или отсекающие устройства с дистанционным управлением | п.4.1.2. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожарных химических , нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. ПБ 09-540-03 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2014-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
317 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | Насосная станции (ТСУ 2) | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Установить систему вентиляции, включающуюся автоматически от установленных в помещении газоанализаторов (заказать проект) | п.3.5.11 Правила промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов ПБ 09-560-03 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2014-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
318 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | ТСУ 2 | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Установить водонепроницаемого покрытие, огражденное по периметру бортиком и отводные лотки на площадки для сливоналивной эстакады -включить в рем программу | п.5.7. СНиП 2.11.03.93 склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. П.2.43-2.44-2.45 Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов. ВУП СЭН -87 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2013-10-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 400000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
319 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | ТСУ 2 | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | На железнодорожных путях, на которых располагаются сливные железнодорожные эстакады, установить съезд на параллельный обгонный путь, позволяющий вывод с эстакад цистерн в обе стороны или тупиковый путь (с установкой в конце его лебедки), длину которого следует увеличивать на 30 м (для возможности расцепки состава при пожаре), считая от крайней цистерны расчетного маршрутного состава до упорного бруса | ст.9 ФЗ №116 п.2.3.1 ПБ 09-560-03; п.5.2. СНиП 2.11.03.93 склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2015-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 450000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
320 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | ТСУ 2 | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Железнодорожную сливоналивную эстакаду выполнить из негорючих материалов. До выполнения данных работ ЖД эстакаду вывести из эксплуатации | ст.9 ФЗ №116 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2014-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 200000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
321 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | ТСУ 2 | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Вынести технологические трубопроводы из обвалования | п.2.8.33 Правил промышленной безопасности и нефтебаз и складов нефтепродуктов ПБ 09-560-03 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2014-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 450000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
322 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | резервуарные парки ТСУ 2 | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Установить дублирующие электроприводные задвижки резервуаров вне обвалования (заказать проект) | п.2.6.41. Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов ПБ 09-560-03 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2013-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
323 | Находкинский |  | Находкинский ГО | Находкинский ГО | резервуарные парки ТСУ 2 | заявка на проектые работы в КГУП | ХВ | № 02П/02 | 2012-03-23 | Плотников В.А. | Установить датчики температуры подогреваемого в резервуаре нефтепродукта с регистрацией показаний в помещении управления (операторной) - заказать проект | п.2.6.35. Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов ПБ 09-560-03 | Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ, стационарных и передвижных автозаправочных станций, утв. Постановлением Правил-ва от 06.05.2002г. | 2013-09-30 | 4 | 1 | Бронников О.Н. Чащщин П.И. | Федяев А.В. | гл. инженер | № 126 | 2012-04-10 | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР |  |  | 3 | необходим проект | 90
324 | Партизанский | Партизанский | Партизанский |  | Котельная № 2/3 |  | ХВ |  |  | Смирнов С.А. | Не проведена экспертиза промышленной безопасности трубопроводам IV категории № 500 и № 503. | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ |  | 2014-09-30 |  |  |  | Болдырева С.В. | Руководитель службы ОТ и ПБ филиала | 45 | 2014-05-15 | выполнено | 1.2/1482-0016 | 41942 | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 3
325 | Партизанский | Партизанский | Партизанский | Партизанский ГО | Котельная № 2/10 |  | ХВ |  | 2014 | Смирнов С.А. | Не проведена экспертиза промышленной безопасности трубопроводам IV категории № 501 и № 504. Провести экспертизу промыщленной безопасности трубопроводам IV категории № 501 и № 504. | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ | 30.09.2014 | 4 | 1 | Макарова Ю.П. | Болдырева С.В. Волков А.А. | Руководитель службы ОТ и ПБ филиала Главный инженер теплового района | 42 | 2015-03-17 | не выполнено |  |  | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 3 | 20.05.2015 г. экспертной организации предоставлена новая проектная документация по реконструкции оборудования. Пункт предписания находится в работе. (Эксперт пока в отпуске). Оплачено 110000
326 | Партизанский | Партизанский | Партизанский |  | Котельная № 2/28 |  | ХВ |  |  | Смирнов С.А. | Не проведена экспертиза промышленной безопасности трубопроводам IV категории № 502 и № 505. Провести экспертизу промыщленной безопасности трубопроводам IV категории № 502 и № 505. | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ |  | 30.09.2014 |  |  |  | Болдырева С.В. | Руководитель службы ОТ и ПБ филиала | 45 | 2014-05-15 | выполнено | 1.2/1482-0016 | 41942 | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 3
327 | Партизанский | Партизанский | Партизанский |  | Котельная № 1/44 |  | ХВ |  |  | Смирнов С.А. | Не произведено своевременное проведение ремонтных работ по замене котла КВ-Р-2.0-95. Произвести ремонтные работы согласно плана. | п.2.2.1, п.2.7.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |  | 2014-12-10 |  |  |  | Копылов С.Г. Фролов О.Ф. | Главный инженер филиала Начальник теплового района | 93 | 2014-10-28 | выполнено | 1.2/1602-0016 | 41992 | СРП | 0 | СМ |  |  | 3
328 | Партизанский | Партизанский | Партизанский |  | Котельные теплового района |  | ХВ |  |  | Смирнов С.А. | На котельных отсутствуют контрольные манометры для осуществления испытаний на прочность и плотность. Укомплектовать котельные контрольными манометрами. | п.6.2.15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |  | 2014-11-27 |  |  |  | Копылов С.Г. Фролов О.Ф. | Главный инженер филиала Начальник теплового района | 93 | 2014-10-28 | выполнено | 1.2/1602-0016 | 41992 | СРП | 0 | СМ |  |  | 3
329 | Партизанский | Партизанский | Партизанский |  | Котельные теплового района |  | ХВ |  |  | Смирнов С.А. | В высших точках трубопроводов тепловых сетей отсутствуют штуцера с воздушниками, а в труднодоступных местах -автоматические воздушники. Установить недостающие воздушники. | п.6.1.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |  | 2014-11-10 |  |  |  | Копылов С.Г. Фролов О.Ф. | Главный инженер филиала Начальник теплового района | 93 | 2014-10-28 | выполнено | 1.2/1602-0016 | 41992 | СРП | 0 | СМ |  |  | 3
330 | Партизанский | Лазовский | Партизанский |  | Котельная № 5/2 |  | КА |  |  | Смирнов С.А. | Не произведено своевременное проведение ремонтных работ по замене питательного насоса ЦНСГ. Произвести ремонтные работы согласно плана. | п.5.1.8 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок |  | 2014-12-10 |  |  |  | Копылов С.Г. Петров Ю.В. | Главный инженер филиала Начальник теплового района | 93 | 2014-10-28 | выполнено | 1.2/1602-0017 | 41993 | СРП | 0 | СМ |  |  | 2
331 | Партизанский | Лазовский | Лазовский | пгт. Преображение | Склад ГСМ котельной № 5/1 |  | КА |  | 2014 | Плотников В.А. | Документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию объектов отсутствуют. Провести экспертизу промышленной безопасности здания мазутонасосной станции | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ | 2014-12-30 | 1 | 2 | Макарова Ю.П. Шак А.О. | Копылов С.Г. | Главный инженер филиала | Протокол № 1 | 2014-02-13 | не выполнено |  |  | ЭПБ | 44610 | ОР |  |  | 2 | Включено в график ЭПБ на 2015 г.
332 | Партизанский | Лазовский | Лазовский | пгт. Преображение | Склад ГСМ котельной № 5/2 |  | КА |  | 2014 | Плотников В.А. | Документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию объектов отсутствуют. Провести экспертизу промышленной безопасности здания мазутонасосной станции | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ | 2014-12-30 | 1 | 2 | Макарова Ю.П. | Копылов С.Г. | Главный инженер филиала | Протокол № 1 | 2014-02-13 | не выполнено |  |  | ЭПБ | 46730 | ОР |  |  | 2 | Включено в график ЭПБ на 2015 г.
333 | Партизанский | Лазовский |  |  | Склад ГСМ котельной № 5/1 |  | КА |  |  | Плотников В.А. | Технологические трубопроводы не имеют паспортов. Провести экспертизу промышленной безопасности мазутопровода от береговой приемки до здания МНС с паспортизацией | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ |  | 2014-12-30 |  |  |  | Копылов С.Г. | Главный инженер филиала | Протокол № 1 | 2014-02-13 | выполнено |  |  | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 2
334 | Партизанский | Лазовский |  |  | Склад ГСМ котельной № 5/1 |  | КА |  |  | Плотников В.А. | Технологические трубопроводы не имеют паспортов. Провести экспертизу промышленной безопасности мазутопровода от здания МНС до здания котельной с паспортизацией | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ |  | 2014-12-30 |  |  |  | Копылов С.Г. | Главный инженер филиала | Протокол № 1 | 2014-02-13 | выполнено |  |  | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 2
335 | Партизанский | Лазовский |  |  | Склад ГСМ котельной № 5/1 |  | КА |  |  | Плотников В.А. | Технологические трубопроводы не имеют паспортов. Провести экспертизу промышленной безопасности мазутопровода подающего от здания МНС до РВС № 1 и № 2 с паспортизацией | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ |  | 2014-12-30 |  |  |  | Копылов С.Г. | Главный инженер филиала | Протокол № 1 | 2014-02-13 | выполнено |  |  | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 2
336 | Партизанский | Лазовский |  |  | Склад ГСМ котельной № 5/1 |  | КА |  |  | Плотников В.А. | Технологические трубопроводы не имеют паспортов. Провести экспертизу прромышленной безопасности мазутопровода обратного от РВС № 1 и № 2 до здания МНС с паспортизацией | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ |  | 2014-12-30 |  |  |  | Копылов С.Г. | Главный инженер филиала | Протокол № 1 | 2014-02-13 | выполнено |  |  | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 2
337 | Партизанский | Лазовский |  |  | Склад ГСМ котельной № 5/1 |  | КА |  |  | Плотников В.А. | Технологические трубопроводы не имеют паспортов. Провести экспертизу прромышленной безопасности мазутопровода рециркулярного с паспортизацией | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ |  | 2014-12-30 |  |  |  | Копылов С.Г. | Главный инженер филиала | Протокол № 1 | 2014-02-13 | выполнено |  |  | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 2
338 | Партизанский | Лазовский |  |  | Склад ГСМ котельной № 5/2 |  | КА |  |  | Плотников В.А. | Технологические трубопроводы не имеют паспортов. Провести экспертизу прромышленной безопасности мазутопровода от береговой приемки до здания МНС с паспортизацией | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ |  | 2014-12-30 |  |  |  | Копылов С.Г. | Главный инженер филиала | Протокол № 1 | 2014-02-13 | выполнено |  |  | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 2
339 | Партизанский | Лазовский |  |  | Склад ГСМ котельной № 5/2 |  | КА |  |  | Плотников В.А. | Технологические трубопроводы не имеют паспортов. Провести экспертизу прромышленной безопасности мазутопровода от здания МНС до здания котельной с паспортизацией | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ |  | 2014-12-31 |  |  |  | Копылов С.Г. | Главный инженер филиала | Протокол № 1 | 2014-02-13 | выполнено |  |  | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 2
340 | Партизанский | Лазовский |  |  | Склад ГСМ котельной № 5/2 |  | КА |  |  | Плотников В.А. | Технологические трубопроводы не имеют паспортов. Провести экспертизу прромышленной безопасности мазутопровода от здания МНС до РВС № 1 и № 2 с паспортизацией | п.1.ст.9 Федерального закона №116-ФЗ |  | 2014-12-31 |  |  |  | Копылов С.Г. | Главный инженер филиала | Протокол № 1 | 2014-02-13 | выполнено |  |  | ЭПБ | 0 | СМ |  |  | 2
341 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Взрывопожароопасные производственные объекты теплового района "Фокино" |  | ДА |  | 2014 | Бабкин А.А. | Переоформить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов филиала «Фокино» | Ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ | Ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ | 2014-06-15 | 2 | 2 | Макарова Ю.П. |  |  |  |  | не выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 2 | Для оформления лицензии необходимо произвести капитальный ремонт резервуаров складов ГСМ т/р "Фокино"
342 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | Выполнить компенсирующие мероприятия: Произвести ремонт дымовой трубы котельной № 1/1 | Заключение ЭПБ | Заключение ЭПБ | 15.09.2014 | 4 | 1 | Шак А.О. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | не выполнено |  |  | НО | 2165840 | СМ | 30.06.2014 г. № 312, 31.07.2014 № 375, 15.05.2015 г. № 1.2п/353-0006 | 15.05.2015 г. по Директуму | 3 |  | 69
343 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | Произвести ремонт дымовой трубы котельной № 1/2 | Заключение ЭПБ | Заключение ЭПБ | 15.09.2014 | 4 | 1 | Шак А.О. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | не выполнено |  |  | НО | 5177569 | СМ | 30.06.2014 г. № 312, 15.05.2015 г. № 1.2п/353-0006 | 15.05.2015 г. по Директуму | 1 | Планируется котельную вывести из технологического процесса. Составление сметы находится в работе у теплового района | 54
344 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | Произвести ремонт здания котельной № 1/1 | Заключение ЭПБ | Заключение ЭПБ | 15.09.2014 | 4 | 1 | Шак А.О. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | не выполнено |  |  | НО | 5969000 | ОР | 30.06.2014 г. № 312, 15.05.2015 г. № 1.2п/353-0006 | 15.05.2015 г. по Директуму | 3 |  | 135
345 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | Произвести ремонт здания котельной № 1/2 | Заключение ЭПБ | Заключение ЭПБ | 15.09.2014 | 4 | 1 | Шак А.О. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании |  | 15.05.2015 г. № 1.2п/353-0006 | 15.05.2015 г. по Директуму | 1 | Планируется котельную вывести из технологического процесса. Еще не решено в дирекции окончательно- какую котельную № 1/1 или № 1/2 Составление сметы находится в работе у теплового района. | 73
346 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  |  | Бабкин А.А. | Произвести экспертизу промышленной безопасности водяных экономайзеров паровых котлов котельной 1/1 г. Фокино, | Ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ п. 6.3.24. ПБ 03-576-03 |  | 15.08.2014 |  |  | Макарова Ю.П. |  | Руководитель службы ОТ и ПБ дирекции КГУП "Примтеплоэнерго" Начальник теплового района | 61 |  | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 3
347 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | Произвести антикоррозионную защиту металлических конструкций зданий и сооружений (дымовых труб) и газохода от водогрейного котла № 3 котельной № 1/2 | ПТЭТЭ п.3.3.23; п. 4.3.8. | ПТЭТЭ п.3.3.23; п. 4.3.8. | 15.08.2014 | 1 | 2 | Шак А.О. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | не выполнено |  |  | НО | 0 | СМ |  |  | 3 | Стоимость работ учтена в смете на ремонт дымовой трубы котельной № 1/2 | 30
348 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  |  | Бабкин А.А. | Выполнить окраску помещений и оборудования котельных в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы(изоляцию) окрасить в соответствии с требованиями нормативных документов - нанести маркировочные кольца и надписи. | ПТЭТЭ п. 3.3.26. |  | 15.08.2014 |  |  |  | Савранчук А.И. | Начальник теплового района | 61 | 2015-04-23 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 3
349 | Партизанский | Фокино |  |  | Участок тпеловых сетей г. Фокино |  | ХВ |  |  | Бабкин А.А. | Произвести техническое освидетельствование специализированной организацией зданий центральных тепловых пунктов № № 1÷7 | п.3.3.9, п. 3.3.14. ПТЭТЭ |  | 15.08.2014 |  |  | Макарова Ю.П. |  | Руководитель службы ОТ и ПБ дирекции КГУП "Примтеплоэнерго" Начальник теплового района | 61 |  | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 3
350 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | п. Дунай | Котельная № 2 п. Дунай |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | Произвести ремонт здания котельной № 2 | Заключение ЭПБ | Заключение ЭПБ | 2014-09-15 | 4 | 1 | Шак А.О. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | не выполнено |  |  | НО | 4160643 | СМ | 14.05.2014 г. № 862; 20.05.2015 г. № 1.2/1210-0006 | нет | 2 |  | 139
351 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 2 п. Дунай |  | ДА |  |  | Бабкин А.А. | Произвести экспертизу промышленной безопасности дымовой трубы котельной п. Дунай, водяных экономайзеров паровых котлов котельной № 2 п. Дунай | Ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ п. 6.3.24. ПБ 03-576-03 |  | 15.08.2014 |  |  | Макарова Ю.П. |  | Руководитель службы ОТ и ПБ дирекции КГУП "Примтеплоэнерго" Начальник теплового района | 61 |  | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 2
352 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 2 п. Дунай |  | ДА |  |  | Бабкин А.А. | Выполнить окраску помещений и оборудования котельных в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы(изоляцию) окрасить в соответствии с требованиями нормативных документов - нанести маркировочные кольца и надписи. | ПТЭТЭ п. 3.3.26. |  | 2014-08-15 |  |  |  | Савранчук А.И. | Начальник теплового района | 61 | 42117 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 2
353 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 3 п. Путятин |  | ДА |  |  | Бабкин А.А. | Произвести техническое освидетельствование здания и дымовой трубы котельной № 3 п. Путятин | п.3.3.9, п. 3.3.14. ПТЭТЭ |  | 15.08.2014 |  |  | Макарова Ю.П. |  | Руководитель службы ОТ и ПБ дирекции КГУП "Примтеплоэнерго" Начальник теплового района | 61 |  | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 2
354 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | п. Путятин | Котельная № 3 п. Путятин |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | Обеспечить подпитку котлов котельной п. Путятин химическиочищенной деаэрированной водой | ПТЭТЭ п. 5.1.12. | ПТЭТЭ п. 5.1.12. | 15.08.2014 | 1 | 1 | Филин А.Ю. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании |  | 18.05.2015 г. № 1.2/1149-0006 | 05.06.2015 г. № 3282 | 2 | С ноября 2014 г. котельная п. Путятин является краевой собственностью, подготовлено тех. задание на разработку проекта, вид мероприятия по затратам будет определен после разработки проекта. | 14
355 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 3 п. Путятин |  | ХВ |  |  | Бабкин А.А. | Установить на котельной контроль,(сигнализацию) повышения давления и температуры воды на выходе из котла до значения на 20˚ ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. (Разработать мероприятия, согласовать в установленном порядке.) | ПТЭТЭ п.5.1.8.,5.3.67.,ПУ и БЭ ПК, ВК не выше 115 С п. 7.6., пр.5.8. |  | 15.08.2014 |  |  |  | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 42117 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 2
356 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 3 п. Путятин |  | ХВ |  |  | Бабкин А.А. | Выполнить окраску помещений и оборудования котельных в соответствии с требованиями промышленной эстетики, трубопроводы(изоляцию) окрасить в соответствии с требованиями нормативных документов - нанести маркировочные кольца и надписи. | ПТЭТЭ п. 3.3.26. |  | 2014-08-15 |  |  |  | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 42117 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 2
357 | Партизанский | Фокино |  |  | Склад ГСМ № 1 |  | ХВ |  |  | Плотников В.А. | Отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности Резервуаров РВС -5000 № 1, №2. Вывести из эксплуатации резервуары РВС № 1 и № 2 по окончании отопительного сезона. | Ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ |  | по получении предписания |  |  |  | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | выполнено |  |  | НО | 0 |  | 10.02.2014 г. № 60, 15.07.2014 г. № 340 | 02.10.2014 г. №4388/0025 | 3
358 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 4 п. Подъяпольский |  | ДА |  |  | Бабкин А.А. | Составить, согласовать и утвердить проекты (технологические схемы) оборудования по котельной п. Подъяпольский | ПТЭТЭ п. 2.4.3., 2.8.3. |  | 2014-08-30 |  |  |  | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 42117 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 4
359 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 4 п. Подъяпольский |  | ДА |  |  | Бабкин А.А. | Разработать производственные инструкции по эксплуатации твердотопливных котлов с указанием номеров оборудования и арматуры согласно технологических схем в соответствии с п.2.8.6. ПТЭТЭ вывесить на рабочем месте, ознакомить под роспись. | ПТЭТЭ п. 2.8.6., 2.10.3. |  | 2014-08-30 |  |  |  | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 42117 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 4
360 | Партизанский | Фокино | Шкотовский МР | Подъяпольское сп | Котельная № 4 п. Подъяпольский |  | ДА |  | 2014 | Бабкин А.А. | Смонтировать на котельных узлы учета тепловой энергии, получить разрешение ДВУ Ростехнадзора на ввод в эксплуатацию. | Ст.13 № 261-ФЗ; п. 6.1.; 6.7. ПУТЭ и Т | ПУТЭ и Т не действительны ссогласно Приказу Минэнерго России от 27.11.2014 г. № 871; в № 261-ФЗ отсутствует указанное, как нарушение, требование | 2013-09-30 | 3 | 2 | Понамарев Д.С. | Тен Г.А. | Начальник технической инспекции филиала | 61 | 42117 | не выполнено |  |  | НО | 0 |  | 30.04.2015 г. № 1.2п/323-0007, направлено письмо в ДВУ Ростехнадзора 27.05.2015 г. № 1.2/1259-0007 | 13.05.2015 г. по Директуму, из Ростехнадзора ответа нет | 2 | Указанное инспектором нарушение к котельным не относится
361 | Партизанский | Фокино | Шкотовский МР | Мысовое сп | Котельная № 5 п. Мысовое |  | ДА |  | 2014 | Бабкин А.А. | Установить на котельной п. Мысовое контроль,(сигнализацию) повышения давления и температуры воды на выходе из котла до значения на 20 ˚ ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла. (Разработать мероприятия, согласовать в установленном порядке.) | ПТЭТЭ п.5.1.8.,5.3.67.,ПУ и БЭ ПК, ВК не выше 115 С п. 7.6., пр.5.8. | ПТЭТЭ п.5.1.8.,5.3.67.,ПУ и БЭ ПК, ВК не выше 115 С п. 7.6., пр.5.8. | 2014-08-15 | 1 | 1 | Козак А.А. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 42117 | не выполнено |  |  | НО | 39799 | СМ |  |  | 2 | Будет выполнено по окончании монтажа двух новых котлов. | 5
362 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная участка "ВОС" г. Фокино |  | ДА |  |  | Бабкин А.А. | Произвести техническое освидетельствование здания и дымовой трубы котельной "ВОС". | п.3.3.9, п. 3.3.14. ПТЭТЭ |  | 2014-08-15 |  |  | Макарова Ю.П. |  | Руководитель службы ОТ и ПБ дирекции КГУП "Примтеплоэнерго" Начальник теплового района | 61 |  | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 2
363 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Участок № 6 |  | ДА |  | 2014 | Бабкин А.А. | Обеспечить подпитку котлов котельной химически очищенной деаэрированной водой. | ПТЭТЭ п. 5.1.12. |  | 2014-08-15 | 1 | 1 | Филин А.Ю. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 42117 | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании |  | 28.05.2015 г. № 1.2/1301-0006 | ответа нет | 2 | Готово тех. задание для разработки проекта. Вид мероприятия по затратам будет определен после разработки проекта. | 14
364 | Партизанский | Фокино |  |  | Участок № 6 |  | ДА |  |  | Зотина Л.В. | Специалистам филиала Фокино КГУП "Примтеплоэнерго" пройти подготовку и аттестацию по нормам и правилам в области безопасности гидротехнических сооружений | № 347-ФЗСт. 8,9 Приказ РТН № 37 |  | 2015-03-01 |  |  |  | Савранчук А.И. Вострикова Е.Ю. | Начальник т/р "Фокино" Руководитель Учебного центра КГУП "Примтеплоэнерго" | 61 | 42117 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 2
365 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Участок № 6 |  | ДА |  | 2014 | Зотина Л.В. | Обеспечить контроль за состоянием ГТС, внести изменения в штатное расписание (ввести должность специалиста по наблюдениям за состоянием гидротехнических сооружений. | РД 33-3.2.08-87 п.4.8, 4.9 | РД 33-3.2.08-87 п.4.8, 4.10 | 2015-03-01 | 2 | 2 | Почекунин А.С. Пономарев Д.С. Николаев А.А. | Савранчук А.И. Курако И.А. | Начальник т/р "Фокино" Главный экономист филиала | 61 | 42117 | не выполнено |  |  | НО | 0 |  | 26.05.2015 г. № 1.2п/391-0016 | ответ по директуму 27.05.2015 г. | 2 | В работе у дирекции, находится на контроле у Шехиревой И.Х.
366 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Участок № 6 |  | ДА |  | 2014 | Зотина Л.В. | Раработать эксплуатационные документы: инструкция по эксплуатации ГТС, инструкция по ведению мониторинга за ГТС | РД 33-3.2.08-87 п.4.7 | РД 33-3.2.08-87 п.4.8 | 2015-03-01 | 2 | 2 | Почекунин А.С. Пономарев Д.С. Николаев А.А. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" после предоставления декларации администрацией ЗАТО г. Фокино | 61 | 42117 | не выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 2 | Для разработки эксплуатационной документации необходима декларация безопасности ГТС, которую разработала Администрация ЗАТО г. Фокино и отослала на утверждение в Москву. После утверждения декларации мероприятие будет выполнено.
367 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Участок № 6 |  | ДА |  | 2014 | Зотина Л.В. | На земляной плотине устранить разрушения каменной наброски для крепления верхового откоса | РД 33-3.2.08-87 п.4.23 | РД 33-3.2.08-87 п.4.24 | 2015-03-01 | 4 | 1 | Шак А.О. |  | Администрация ЗАТО г.Фокино | 61 |  | не выполнено |  |  | НО | 1558665 | ОР | 06.05.2015 г. № 1.2/1019-0016 | нет | 2 | Вид мероприятия по затратам будет определен после осмечивания. | 12
368 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Участок № 6 |  | ДА |  | 2014 | Зотина Л.В. | Вести журналы визуальных наблюдений за состоянием ГТС согласно состава и графика за сооружениями Волчанецкого гидроузла | РД 33-3.2.08-87 п.4.9., 4.10.,4.11., 4.13. | РД 33-3.2.08-87 п.4.9., 4.10.,4.11., 4.13. | 2015-03-01 | 2 | 2 | Почекунин А.С. Пономарев Д.С. Николаев А.А. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 42117 | не выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 4 | Будет выполнено после введения в штатное расписание единицы специалиста по наблюдению за ГТС (пункт 321 нашей таблицы)
369 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Участок № 6 |  | ДА |  | 2014 | Зотина Л.В. | На основании мероприятий по обеспечению безопасности ГТС составить заявку для проведения капитального ремонта ГТС Волчанецкого гидроузла для собственника Волчанецкого гидроузла администрации г.Фокино | РД 33-3.2.08-87 п.7.3. | РД 33-3.2.08-87 п.7.3. | 2015-03-01 | 2 | 1 | Шак А.О. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 42117 | не выполнено |  |  | НО | 0 |  | 06.05.2015 г. № 1.2/1019-0016 | нет | 2 | Направлено письмо администрации ЗАТО г. Фокино. Этот пункт нарушения является дополнением к пункту 323 нашей таблицы.
370 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Участок № 6 |  | ДА |  | 2014 | Зотина Л.В. | Доработать должностные инструкции ответственного за безопасное состояние за ГТС, начальника участка водоснабжения и водоотведения конкретными обязанностями по контролю за гидротехническими сооружениями. | Приказ от 29.01.2007 г. № 34 п.26 | Приказ от 29.01.2007 г. № 34 п.27 | 2015-03-01 | 2 | 2 | Почекунин А.С. Макарова Ю.П. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 42117 | не выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 4 | Нигде нет информации о должностных обязанностях ответственного лица (в интернете тоже). Филиал просит помощи!
371 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | На напорных патрубках сетевых насосов № 1-7 до запорного органа не смонтированы обратные клапаны (7 шт.) | п.35.ТР ТС 032/2013 п.9.1.36. ПТЭТЭ | п.35.ТР ТС 032/2013 п.9.1.36. ПТЭТЭ | 2015-05-01 | 1 | 1 | Шак А.О. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | не выполнено |  |  | НО | 60403 | ОР |  |  | 3 | Планируется включить в ремонтную программу 2016 г.; вид мероприятия проставим после уточнения стоимости. | 5
372 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | Не окрашены (не защищены от коррозии) фильтра установок ХВО котельной № 1/1 | п.3.3.23., п.3.3.26. ПТЭТЭ | п.3.3.23., п.3.3.26. ПТЭТЭ | 30.11.2014 | 1 | 2 | Шак А.О. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | не выполнено |  |  | НО | на осмечивании | ОР |  |  | 3 | Включено в ремонтную программу 2015 г. | 5
373 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | На входе питательной воды в экономайзеры и выходе питательной воды из экономайзера паровых котлов № 1-7 отсутствуют средства измерения температуры питательной воды | Приложение № 2, п.83.; ТР ТС 032/2013; ГОСТ 30735-2001 п. 5.9. | Приложение № 2, п.83.; ТР ТС 032/2013; ГОСТ 30735-2001 п. 5.9. | 30.11.2014 | 1 | 1 | Козак А.А. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | не выполнено |  |  | НО | 32883 | СМ |  |  | 3 | Включено в ремонтную программу 2015 г. | 14
374 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  |  | Бабкин А.А. | Отсутствуют отводящие трубопроводы в безопасное место от предохранительных устройств, обратных трубопроводов сетевой воды (вторая очередь в районе грязевика) | Приложение № 2 п.49.; ТР ТС 032/2013; п. 6.2.21. ПБ 10-574-03 |  | 30.11.2014 |  |  |  | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 3
375 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  |  | Бабкин А.А. | Не проведено (не представлены заключения) периодического удостоверения соответствия характеристик эксплуатируемых зданий ЦТП № 1; 3-6 требованиям ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ и проектной документации для подтверждения возможности его дальнейшей эксплуатации путём проведения технического освидетельствования специализированной организацией | Ст. 36. п.1.; Ст. 38 п 1.4, п.5 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ п.3.3.9 ПТЭТЭ |  | 2015-05-01 |  |  | Макарова Ю.П. | Рева Г.С., | Служба ОТ и ПБ т/р "Фокино" и дмрекции КГУП "Примтеплоэнерго" | 61 | 2015-04-23 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 3
376 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  |  | Бабкин А.А. | Не проверено (не предоставлены заключения) периодических удостоверений соответствия характеристик эксплуатируемых металлических дымовых труб котельных "ВОС"; "Путятин" требованиям ФЗ от 30.12.2009 г. № 348-ФЗ и проектной документации для подтверждения возможности её дальнейшей эксплуатации путем проведения инструментально-визуального обследования; специализировванной организацией | Ст. 36. п.1.; Ст. 38 п 1.4, п.5 ФЗ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ п.3.3.9 ПТЭТЭ |  | 2015-05-01 |  |  | Макарова Ю.П. | Рева Г.С., | Служба ОТ и ПБ т/р "Фокино" и дмрекции КГУП "Примтеплоэнерго" | 61 | 2015-04-23 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 3
377 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  |  | Бабкин А.А. | В сменном журнале отсутствуют росписи, ежедневно в рабочие дни, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, старших смен при сдаче и приемке смен. | п. 9.1.4.б ПБ 10-574-03 |  | 2014-11-01 |  |  |  | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 4
378 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | Осуществлен ввод в эксплуатацию тепловых энергоустановок детского сада по адресу: г.Фокино, ул.Ленина, 19 без разрешения ФС Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию тепловых, энергоустановок спортивного комплекса МКОУ Гимназия № 259 | п.35.ТР ТС 032/2013 п.2.4.2. ПТЭТЭ | п.35.ТР ТС 032/2013 п.2.4.2. ПТЭТЭ | 01.12.2014 | 2 | 2 | Шак А.О. |  | Администрация ЗАТО г.Фокино | 61 |  | не выполнено |  |  | НО | 0 |  | 21.05.2015 г. № 1.2/1222-0016 | 29.05.2015 г. № 3065 | 1 | В своем ответе администрация ЗАТО г. Фокино сообщила, что разрешение получено по детскому саду, по гимназии - находится в работе.
379 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  |  | Бабкин А.А. | На экономайзерах, подогревателях отсутствуют таблички согласно п.6.4.4. ПБ 03-576-03 | п.35.ТР ТС 032/2013 п.6.4.4. ПТЭТЭ |  | 30.11.2014 |  |  |  | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 4
380 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | Произвести ремонт и замену БПСВ с пароводяным подогревателем ПП 2-53-0,7-2 и подяных подогревателей ПВ 16-325-4000 отработавших нормативный срок службы на основании актов технической диагностики. | п.35.ТР ТС 032/2013 п.6.3.4. ; п. 7.1.1.; п.7.4.1. ПБ 03-576-03; п. 10.1.4. ПТЭТЭ | п.35.ТР ТС 032/2013 п.6.3.4. ; п. 7.1.1.; п.7.4.1. ПБ 03-576-03; п. 10.1.4. ПТЭТЭ | 2015-05-01 | 4 | 1 | Шак А.О. | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-03-01 | не выполнено |  |  | НО | 33397000 | ОР |  |  | 3 | Включено в краевую программу финансирования капитальных ремонтов | 162
381 | Партизанский | Фокино |  |  | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  |  | Бабкин А.А. | Не представлены акты испытаний на прочность и плотность деаэраторов питательной воды. | п.5.3.40.; п.7.2.3. ПТЭТЭ |  | 30.11.2014 |  |  |  | Савранчук А.И. | Начальник т/р "Фокино" | 61 | 2015-04-23 | выполнено |  |  | НО | 0 |  |  |  | 4
382 | Партизанский | Фокино | ЗАТО Фокино | г. Фокино | Котельная № 1 г. Фокино |  | ХВ |  | 2014 | Бабкин А.А. | Не все потребители тепловой энергии имеют назначенных приказом аттестованных ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, чем нарушены обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению надежности теплоснабжения. | Ст.15, п.8,6; п.10,4 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ | Ст.15, п.8,6; п.10,4 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ | 30.12.2014 | 3 | 2 | Макарова Ю.П. |  | Администрация ЗАТО г.Фокино | 61 |  | не выполнено |  |  | НО | 0 |  | 21.05.2015 г. № 1.2/1222-0016 | нет | 1 | Некорректная ссылка инспектора на нормативный документ для теплоснабжающей организации
383 | Спасский | Спасск | Спасский МР | г. Спасск | Склад ГСМ котельной № 2, Склад ГСМ котельной № 4 |  | ХВ |  | 2014 | Плотников В.А. | Железнодорожные пути, на которых распологаются сливные ж/ж эстакады, не имеют съезд на параллельный обгонный путь, или тупиковый путь (с установкой в конце его лебедки), длину которого следует увеличивать на 30м. | п.2.3.1 "Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03, п.5.2 СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы |  | 2015-09-30 | 1 | 2 | Бронников О.Н. |  |  |  |  | не выполнено |  |  | СРП | 60000 | ОР |  |  | 3
384 | Спасский | Спасск | Спасский МР | г. Спасск | Склад ГСМ котельной № 2, Склад ГСМ котельной № 4 |  | ДА |  | 2014 | Плотников В.А. | На линиях всасывания и нагнетания насосов не установлены запорные или отсекающие устройства с дистанционным управлением | п.2.9.8 "Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 |  | 30.10.2014 | 4 | 1 | Бронников О.Н. |  |  |  |  | не выполнено |  |  | НО | 150000 | ОР | № 283 от 12.02.2015г. |  | 1
385 | Спасский | Спасск | Спасский МР | г. Спасск | Склад ГСМ котельной № 2, Склад ГСМ котельной № 4 |  | ДА |  | 2014 | Плотников В.А. | Отсутствуют дублирующие электроприводные задвижки резервуаров, установленные вне обвалования | п.2.6.41 "Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 |  | 30.09.2014 | 1 | 2 | Бронников О.Н. |  |  |  |  | не выполнено |  |  | НО | 100000 | ОР | № 283 от 12.02.2015г.
386 | Спасский | Спасск | Спасский МР | г. Спасск | Склад ГСМ котельной № 2, Склад ГСМ котельной № 4 |  | ДА |  | 2014 | Плотников В.А. | Отсутствует контроль температуры подогреваемого в резервуаре нефтепродукта с регистрацией показаний в помещении управления (операторной) | п.2.6.35 "Правил промышленной безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов" ПБ 09-560-03 |  | 30.09.2014 | 1 | 1 | Бронников О.Н. |  |  |  |  | не выполнено |  |  | НО | 20000 | ОР | № 283 от 12.02.2015г. |  | 2
387 | Спасский | Спасск | Спасский МР | г. Спасск | Склад ГСМ котельной № 2, Склад ГСМ котельной № 4 |  | ДА |  | 2014 | Плотников В.А. | Техническая документация на трубопроводы не соответствует требованиям руководящих документов | п.9.4 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" |  | 30.10.2013 | 1 | 2 | Бронников О.Н. |  |  |  |  | не выполнено |  |  | МБ | 30000 | ОР | № 283 от 12.02.2015г. |  | 2
388 | Спасский | Спасск | Спасский МР | г. Спасск | Склад ГСМ котельной № 2, Склад ГСМ котельной № 4 |  | ДА |  | 2014 | Плотников В.А. | Паспорта на резервуары не соответствуют требованиям руководящих документов | Приложение Д8 "Правил устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов |  | 30.10.2013 | 1 | 2 | Бронников О.Н. |  |  |  |  | не выполнено |  |  | МБ | 30000 | ОР | № 283 от 12.02.2015г. |  | 2
389 | Спасский | Спасск | Спасский МР | г. Спасск | Котельная № 8 |  | ХВ |  | 2015 | Лисица А.Л. | Согласно заключения ЭПБ № 734/10-ЗС-К от 02.03.2011г. не проведен ремонт здания котельной № 8 | № 116-ФЗ "О промышленной безопасности ОПО" |  | 15.10.2013 | 4 | 1 | Шак А.О. |  |  |  |  | не выполнено |  |  | КБ | 6000000 | ОР |  |  | 3
390 | Спасский | Водоканал | Спасский МР | г. Спасск | вдх.Вишневское |  | ДА |  | 2014 | Ямный М.Г. | Находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта траншейный водосброс (водоотводной канал) ГТС предприятия-вдх. "Вишневское" | ст.9 ФЗ "О безопасности ГТС" (№ 117-ФЗ от 21.07.1997г.) |  | 2015-07-01 | 4 | 1 | Шак А.О. |  |  |  |  | не выполнено |  |  | НО | 2000000 | ОР |  |  | 2
391 | Спасский | Водоканал | Спасский МР | г. Спасск | вдх.Вишневское |  | ДА |  | 2014 | Ямный М.Г. | Отсутствует проект мониторинга безопасности и Инструкция о порядке ведения мониторинга безопасности ГТС предприятия-вдх. "Вишневское" | ст. 2,8; 3.4.2.3; 3.4.2.4; Приложение № 8 к ПБ 03-438-02; ст.9 ФЗ "О безопасности ГТС" (№ 117-ФЗ от 21.07.1997г.) |  | 2015-07-01 | 4 | 1 | Почекунин А.С. Шак А.О. |  |  |  |  | не выполнено |  |  | НО | Не требуется |  |  |  | 4
ИТОГО
Note on H1: Автор: КА - краткосрочная аренда (в т.ч. бессрочная) ДА - долгосрочная аренда ХВ - хозведение
Note on Z1: Автор: РП - ремонтная программа ЭПБ - Средства предусмотренные в бюджете на проведение ЭПБ СРП- сверхремонтная программа за счет средств КГУП "Примтеплоэнерго" (согласованно с дирекцией) ПР - программа развития КБ - краевой бюджет МБ - местный бюджет НО - не определен
Note on AE1: Автор: 1 - спорные вопросы для исключения из предписаний; 2 - Предписания, требующие вложений по арендованному имуществу; 3 - Предписания, требующие вложений объектов хоз. введения; 4 - Предписания, не требующие вложений
Note on W2: Автор: Выполено Не выполнено
Note on AB2: Автор: СМ - сметный расчет СМЭ - сметный расчет прошедший экспертизу (РЦСС) ОР - ориентировочно
Note on AA373: Автор: 19с47нж

## СВОД по предписаниям
Краткая информация о предписаниях Ростехнадзора
Категория мероприятий: | шт. | млн. руб. | Примечание
ВСЕГО мероприятий по предписаниям РТН | 295 | 136.563 | на осмечивании находится еще 34 пункта предписаний
ПО РАСХОДАМ:
- беззатратные | 23 | 0 | устранение возможно силами КГУП "Примтеплоэнерго"
- затратные | 272 | 136.56
- в т.ч.спорные | 51 | 25.7 | ведется работа с РТН об исключении требований, либо выведению из эксплуатации оборудования
ПО СРОКУ УСТРАНЕНИЯ:
кол- во мероприятий со сроком устранения с 2012-2015 гг. | 277 | 134.452 | мероприятия по предписаниям РТН 2011-2014 гг.
млн.
Информация по невыполн. предписаниям, всего: | 295 | 136.563
в т.ч. 2012 год | 48 | 7.938
в т.ч. 2013 год | 135 | 30.975
в т.ч. 2014 год | 50 | 56.81
в т.ч. 2015 год | 62 | 40.84
млн.
ПО ГРУППАМ | 295 | 136.562
Из них: организационные | 23
малозатратные (до 100 т.р.) | 120 | 5.998
спорные | 51 | 25.701
затратные (свыше 100 т.р.) | 101 | 104.863
ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ | кол-во | млн.
Объекты хоз. ведения | 86 | 77.889
Арендованное имущество | 209 | 58.672
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн. | 136.562
Ремонтная программа | 12.254
Краевой бюджет | 6.5
Местный бюджет | 9.988
Не определен | 107.82
| шт. | млн.
Мероприятия, влияющие на безопасность | 136 | 109.344 | в т.ч. на осмечивании 15 шт.
Мероприятия, НЕ влияющие на безопасность | 159 | 27.218 | в т.ч. на осмечивании 17 шт.